Муниципальное образование

Советский район

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

### Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от « 17 « марта 2023г.										 		     № 84-р

г. Советский

Об утверждении Регламента

технического обслуживания системы

противопожарной защиты

администрации Советского района

В целях предупреждения пожаров, обеспечения безопасности людей и повышения уровня противопожарной защищенности в заданиях и помещениях администрации Советского района, в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, Уставом Советского района:

- Утвердить Регламент технического обслуживания системы противопожарной защиты администрации Советского района (приложение).

- Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Советского района.

Глава Советского района 					 					   Е.И. Буренков

Приложение

к распоряжению

администрации Советского района

от 17.03.2023 № 84-р

Регламент

технического обслуживания системы противопожарной защиты

1. Общие положения

1.1.	Настоящий Регламент определяет состав и периодичность работ 
по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем противопожарной защиты, введенных в эксплуатацию в зданиях и помещениях администрации Советского района.

1.2.	Система противопожарной защиты в зданиях и помещениях администрации Советского района (далее Система) предназначена для автоматического обнаружения пожара, подачи сигнала о возникновении пожара, защиты людей от воздействия опасных факторов пожара, обеспечения условий для тушения пожара в начальной стадии развития.

1.3.	Положения настоящего Регламента распространяются на системы пожарной сигнализации (далее СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей (далее СОУЭ), введенных в эксплуатацию в зданиях и помещениях администрации 
Советского района.

1.4.	Система в зданиях и помещениях администрации Советского района должна всегда находиться в исправном состоянии (дежурном режиме) в течение всего срока эксплуатации.

1.5.	Система выполняет следующие функции:

передача сигнала о возникновении пожара с указанием места (№ кабинета, этажа, наименования помещения), в котором произошло возгорание, на диспетчерский пульт обслуживающей специализированной охранной организации или на пост охраны;

включение СОУЭ.

2. Порядок производства работ

2.1.	Техническое обслуживание и текущий ремонт Системы осуществляется специализированными лицензированными организациями по договору (контракту), имеющими опыт работы, квалифицированных специалистов и оборудование, 
с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие 
в составе систем противопожарной защиты.

2.2.	Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту Системы выполняются в соответствии с требованиями по охране труда с соблюдением Межотраслевых правил по охране труда (Правил безопасности) при эксплуатации электроустановок и Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, правил пожарной безопасности, инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах администрации Советского района.

2.3.	Техническое обслуживание выполняется в соответствии с:

1)	РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и пожарно-охранной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»;

2)	РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт»;

3)	ГОСТ Р 54101-2010 «Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;

4)	ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

5)	ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

6)	инструкциями изготовителя на технические средства, функционирующие 
в составе Системы.

2.4.	Все проведенные работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту Системы фиксируются в Журнале эксплуатации систем противопожарной защиты (далее Журнал) в администрации Советского района.

3. Перечень и периодичность работ по техническому

обслуживанию и текущему ремонту систем противопожарной защиты

3.1.	В соответствии с ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание 
и текущий ремонт» при проведении технического обслуживания (далее ТО) и текущего ремонта (далее ТР) СПС, СОУЭ выполняются работы с периодичностью не реже 1 раза 
в месяц или не реже 1 раза в год.

3.2.	Работы по ТО и ТР проводимые не реже 1 раза в месяц:

1)	ознакомление с записями в эксплуатационной документации, их анализ; ознакомление с данными электронных журналов событий и журналов отказов 
и неисправностей, сохраненных в памяти устройств и (или) в компьютерной базе данных, анализ данных; определение действий, требующих повышенного внимания;

2)	проверка выполнения основных функций СПС, при обнаружении 
несоответствия - проведение анализа причины несоответствия и локализации его источника;

3)	внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования контроля 
и управления; маршрутизаторов сигналов тревоги, неисправности; устройств тревожной сигнализации (сигнализатора); источников электропитания;

4)	проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов в электрических щитах, щитах связи; укрепление контактов (при необходимости);

5)	проверка надежности подключения шин заземления;

6)	проверка значений напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источников бесперебойного электропитания;

7)	проверка надежности кабельных соединений пультового оборудования, надежности клеммных соединений контрольных панелей, элементов интерфейсных линий; 
в случае обнаружения обрыва проводника или короткого замыкания - устранение неисправности на месте;

8)	внешний осмотр, проверка технического состояния и (или) тестирование периферийных устройств системы: ручных, дымовых, тепловых, газовых, оптико-электронных, пассивных инфракрасных, комбинированных автоматических пожарных извещателей - в соответствии с инструкциями изготовителей (для системы пожарной сигнализации);

9)	проверка исправности разъемных соединений и правильности подключения шлейфов и соединительных линий;

10)	проверка правильности работы и времени реакции системы, в том числе 
с индикацией событий «Пожар 1», «Пожар 2», «Оповещение», «Неисправность» – для СПС;

11)	проверка правильности работы СПС при автоматическом переключении 
к резервному источнику электропитания в случае отключения основного источника;

12)	удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления 
и т.п. с использованием специальных жидкостей и (или) аэрозолей в соответствии с инструкциями изготовителей устройств;

13)	проверка работоспособности СПС и СОУЭ в целом;

14)	подготовка и оформление текущей документации по ТО и ТР СПС и СОУЭ.

3.3.	Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту, проводимые не реже 1 раза в год:

При проведении годового ТО СПС и СОУЭ выполняются работы, указанные в п 3.2 настоящего раздела, а также следующие дополнительные работы:

1)	чистка дымовых и комбинированных (с дымовыми сенсорами) извещателей 
в соответствии с инструкциями изготовителей;

2)	регулировка чувствительности извещателей (при необходимости);

3)	проверка состояния и обслуживание внутренних и труднодоступных частей аппаратуры, в том числе дополнительного и вспомогательного оборудования;

4)	полнофункциональная проверка исправности СПС и СОУЭ с измерением параметров по соответствующим ГОСТ, методикам, программам с применением поверенных измерительных приборов;

5)	проверка соответствия продолжительности работы СПС и СОУЭ, питающейся 
от автономного источника питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия - замена аккумуляторных батарей и повторная проверка.

3.4.	Оборудование СПС и СОУЭ, находящееся на объектах администрации Советского района, и периодичность его ТО, в соответствии с документацией изготовителя:

| Наименование оборудования | Количество шт. | Техобслуживание в соответствии с документацией изготовителя |
| --- | --- | --- |
| г. Советский, ул. 50 лет Пионерии д. 10 |
| Пульт контроля управления С2000-М | 1 | 1 раз в год: проверка целостности прибора, крепления, контактных соединений, очистка контактных соединений и корпуса от загрязнений и следов коррозии, проверку резервированного источника питания пульта, проверку работоспособности пульта на объекте эксплуатации, контроль общего состояния СПС на наличие неисправностей. |
| Контроллер 2-проводной линии связи пожарный, С-2000 КДЛ | 1 | 1 раз в год: проверка целостности прибора, крепления, контактных соединений, очистка контактных соединений и корпуса от загрязнений и следов коррозии, проверка работы в режиме «Диагностика», проверка уровней напряжения двухроводной линии связи. |
| Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 | 1 | 1 раз в год: осмотр. Контроль функционирования 1 раз в год: проверка отсутствия механических повреждений, надёжности крепления, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений; проверка работы в режиме «Диагностика» |
| Прибор контрольно-приёмный охранно-пожарный «Сигнал 20» | 2 | 1 раз в год: проверка внешнего состояния прибора; проверка работоспособности, проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений, проверка параметров шлейфов пожарной сигнализации, проверка времени работы звукового оповещателя, проверка в режиме «Диагностика» |
| Блок речевого оповещения Соната К-Л | 1 | Контроль функционирования 1 раз в год |
| Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ДИП-34А | 106 | 1 раз в 6 месяцев: осмотр Контроль функционирования 1 год: проверка отсутствия механических повреждений, надёжности крепления, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений, визуальный контроль наличия загрязнений на поверхности защитной сетки дымовой камеры, чистка. При получении от извещателя сообщения «Требуется обслуживание» провести чистку дымовой камеры. |
| Извещатель пожарный ручной ИПР513-3 АМ | 11 | 1 раз в 6 месяцев: проверка отсутствия механических повреждений, надёжности крепления, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений. Контроль функционирования 1 раз в год |
| Резервированный источник питания РИП 12в | 1 | Осмотр 1 раз в месяц Контроль функционирования от двух вводов питания 1 раз в 6 месяцев |
| Блок разветвительно-изолирующий | 10 | Осмотр 1 раз в месяц: проверка отсутствия механических повреждений, надёжности крепления, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений. Контроль функционирования 1 раз в 6 месяцев |
| Громкоговоритель аккустический | 10 | Осмотр 1 раз в месяц: проверка отсутствия механических повреждений, надёжности крепления, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений. |
| GSM сигнализация «Иртыш-GSM» | 1 | Осмотр 1 раз в 6 месяцев: проверка отсутствия механических повреждений, надёжности крепления, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений |
| Оповещатель световой ВЫХОД | 14 | Не требуется |
| Источник бесперебойного питания Скат-20 | 1 | 1 раз в 6 месяцев внешний осмотр с удалением загрязнений. 1 раз в год контроль функционирования: контроль работоспособности по внешним признакам: свечение светодиодов, наличие напряжения на нагрузке, переход на резервный режим. |
| Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП-212-3СУ | 1 | Осмотр 1 раз в 6 месяцев: продувка извещателя воздухом, контроль сработки извещателя по включении его светодиодного индикатора и по приему сигнала «Пожар» приемным устройством. |
| г. Советский, ул. Свердлова, д. 34 |
| Пульт контроля управления С2000-М | 1 | 1 раз в год: проверка целостности прибора, крепления, контактных соединений, очистка контактных соединений и корпуса от загрязнений и следов коррозии, проверка резервированного источника питания пульта, проверка работоспособности пульта на объекте эксплуатации, контроль общего состояния СПС на наличие неисправностей. |
| Контроллер 2-проводной линии связи пожарный, С-2000 КДЛ | 1 | 1 раз в год: проверка целостности прибора, крепления, контактных соединений, очистка контактных соединений и корпуса от загрязнений и следов коррозии, проверка работы в режиме «Диагностика», проверка уровней напряжения двухроводной линии связи. |
| Блок индикации С2000-БИ | 1 | 1 раз в месяц: проверка отсутствия механических повреждений, надёжности крепления, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений. Проверка работоспособности не реже 1 раза в 3 месяца. |
| Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 | 1 | 1 раз год: Контроль функционирования 1 раз в год: проверку отсутствия механических повреждений, надёжности крепления, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений, проверка работы в режиме «Диагностика». |
| Резервированный источник питания ИВЭПР 12/3,5 | 1 | 1 раз в 6 месяцев: внешний осмотр, удаление загрязнений, контроль индикации, напряжения при нагрузке, перехода в резервный режим. |
| Светильник аварийный светодиодный Skat lt-2330 led | 1 | Не требуется. |
| Аккумуляторная батарея 12в17А | 1 | 1 раз в 3 месяца: измерение емкости. |
| Блок защитный сетевой | 10 | 1 раз в год: проверка внешнего состояния, проверка. надёжности крепления, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений, проверка работы внешних индикаторов, очистка контактных соединений и корпуса от загрязнений, грязи и следов коррозии. |
| Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ДИП-34А-03 | 24 | Осмотр 1 раз в 6 месяцев: проверка отсутствия механических повреждений, надёжности крепления, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений, визуальный контроль наличия загрязнений на поверхности защитной сетки дымовой камеры, чистка. При получении от извещателя сообщения «Требуется обслуживание» провести чистку дымовой камеры. Контроль функционирования 1 раз в год |
| Извещатель пожарный ручной ИПР513-3 АМ | 10 | Осмотр 1 раз в 6 месяцев: проверка отсутствия механических повреждений, надёжности крепления, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений. Контроль функционирования 1 раз в год |
| Извещатель пожарный тепловой С2000-ИП-03 | 10 | Осмотр 1 раз в 6 месяцев: проверка отсутствия механических повреждений, надёжности крепления, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений. Производится визуальный контроль наличия загрязнений на поверхности терморезистора. При наличии загрязнений провести чистку |
| Модуль речевого оповещения Ария-ПС-БРО-РМ | 1 | Не требуется |
| Громкоговоритель аккустический Ария-10 | 18 | Не требуется |
| Оповещатель световой Опоп1-8 | 4 | Не требуется |
| Оповещатель световой ЛЮКС-12 ВЫХОД | 2 | Не требуется |
| г. Советский, ул. Киевская, д. 31 |
| Прибор контрольно-приёмный охранно-пожарный «Сигнал 20» | 2 | 1 раз в год: проверка внешнего состояния прибора, проверка работоспособности, проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений, проверка параметров ШС, проверка времени работы звукового оповещателя, проверка в режиме «Диагностика» |
| Источник бесперебойного питания Скат-1200 Р5 | 2 | 1 раз в 6 месяцев: внешний осмотр с удалением загрязнений 1 раз в год контроль функционирования по внешним признакам: свечение светодиодов, наличие напряжения при нагрузке, переход на резервный режим |
| GSM сигнализация «Иртыш-GSM» | 1 | Осмотр 1 раз в 6 месяцев: проверка отсутствия механических повреждений, надёжности крепления, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений. |
| Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП212-41М | 27 | Осмотр 1 раз в 6 месяцев: проверка отсутствия механических повреждений, надёжности крепления, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений. Визуальный контроль наличия загрязнений на поверхности защитной сетки дымовой камеры. При наличии загрязнений провести чистку. При получении от извещателя сообщения «Требуется обслуживание» провести чистку дымовой камеры. Контроль функционирования 1 раз в год. |
| Извещатель пожарный ручной ИПР -3СУ | 3 | Осмотр 1 раз в 6 месяцев: проверка отсутствия механических повреждений, надёжности крепления, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений. Контроль функционирования 1 раз в год. |
| Оповещатель световой ВЫХОД | 3 | Не требуется |
| Оповещатель охранно-пожарный звуковой Свирель 12-2 | 2 | 1 раз в год |