Муниципальное образование

Советский район

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «   28   »     июня    2023 г.	№ 1036

г. Советский

Об актуализации схемы теплоснабжения

городского поселения Агириш

Советского района на период до 2039 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения порядку их разработки и утверждения», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.01.2023 № 5 «О внесении изменений в требования к схемам теплоснабжения», Уставом Советского района, постановлением администрации Советского района от 07.10.2021 № 3027 «Об утверждении схемы теплоснабжения городского поселения Агириш Советского района на период до 2039 года», Соглашением о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселения Агириш администрации Советского района от 25.12.2019, в целях приведения схемы теплоснабжения городского поселения Агириш Советского района в соответствии 
с действующим законодательством:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения городского поселения Агириш Советского района на период до 2039 года (актуализация на 2024 год) (приложение).

2. В пункте 13 оглавления приложения и пункте 13 приложения к постановлению слово «электроэнергетики» заменить словами «электроэнергетических систем России».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, за исключением пункта 2 настоящего постановления, вступающего в силу с 01.09.2023

4. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и разместить на официальном сайте Советского района.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского района по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике.

И.о. главы Советского района                                                                               В.Д. Скородумов

Приложение

к постановлению

администрации Советского района

от 28.06.2023 № 1036

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АГИРИШ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

НА ПЕРИОД ДО 2039 ГОДА

(Актуализация на 2024 год)

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

г.п. Агириш, 2023

Оглавление

Оглавление	3

Список сокращений	7

Общие положения	10

1.	Раздел 1 «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения»	12

1.1.	Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее этапы)	12

1.2.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	15

1.3.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	17

1.4.	Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению	17

2.	Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»	18

2.1.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	18

2.2.	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	20

2.3.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	20

2.4.	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения	24

2.5.	Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схемы теплоснабжения	24

2.6.	Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии	24

2.7. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии	25

2.8. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии	25

2.9. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто	26

2.10. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь	26

2.11. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей	27

2.12. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности	27

2.13. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки	27

3.	Раздел 3 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»	28

3.1.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	28

3.2.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	30

4.	Раздел 4 «Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения»	31

4.1.	Описание сценариев развития теплоснабжения поселения.	31

Разработка сценариев развития систем теплоснабжения городского поселения и выбор рекомендованного варианта основывались на общих принципах организации отношений  в сфере теплоснабжения, установленных Статьей 3 Федерального закона от 27.07.2010  № 190-ФЗ «О теплоснабжении» с учетом обязательных критериев принятия решений в отношении развития системы теплоснабжения, установленных частью 8 Статьи 23 указанного Закона.	31

4.2.	Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения  поселения	31

5.	Раздел 5 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»	32

5.1.	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения	32

5.2.	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	32

5.3.	Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	32

5.4.	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	32

5.5.	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	32

5.6.	Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	32

5.7.	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	32

5.8.	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценка затрат при необходимости его изменения	33

5.9.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	33

5.10.	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	35

6.	Раздел 6 «Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»	36

6.1.	Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	36

6.2.	Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку	36

6.3.	Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	36

6.4.	Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	36

6.5.	Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	36

7.	Раздел 7 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения»	41

7.1.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	41

7.2.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	41

8.	Раздел 8 «Перспективные топливные балансы»	42

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	42

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	44

9.	Раздел 9 «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию»	45

9.1.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	45

9.2.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	47

9.3.	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	49

9.4.	Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	49

9.5.	Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	49

10.	Раздел 10 «Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)»	51

10.1.	Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	51

10.2.	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	51

10.3.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	51

11.	Раздел 11 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии»	54

11.1.	Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии	54

11.2.	Сроки выполнения перераспределения для каждого этапа	54

12.	Раздел 12 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям»	55

12.1.	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления)	55

12.2.	Перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом «О теплоснабжении»	55

13.	Раздел 13 «Синхронизация системы теплоснабжения с системой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, системой и программой развития электроэнергетики, а также с системами водоснабжения и водоотведения поселения»	56

13.1.	Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	56

13.2.	Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	56

13.3.	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	56

13.4.	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной системы теплоснабжения и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в системе теплоснабжения	56

13.5.	Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке системы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, система и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	56

13.6.	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	56

13.7.	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	57

14.	Раздел 14 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения»	58

14.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	60

14.2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	60

14.3.	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	60

14.4.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	60

14.5.	Коэффициент использования установленной тепловой мощности	61

14.6.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	61

14.7.	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения)	61

14.8.	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	61

14.9.	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	61

14.10.	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	61

14.11.	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	62

14.12.	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной системе теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения муниципального образования)	62

14.13.	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной системе теплоснабжения) (для муниципального образования)	62

15.	Раздел 15 «Ценовые (тарифные) последствия»	64

# Список сокращений

МК – муниципальный контракт

ЕТО – единая теплоснабжающая организация

СЦТ – система централизованного теплоснабжения

ОЭТС – организация, эксплуатирующая тепловые сети

НТД – нормативно-техническая документация

МКД – многоквартирные дома

ОДПУ – общедомовые приборы учёта

СУГ – сжиженный углеводородный газ

ВПУ – водоподготовительная установка

ТКО – твёрдые коммунальные отходы

ЗРА – запорно-распределительная арматура

НС – насосная станция

ВБР – время безотказной работы

ТК – тепловая камера, тепловой колодец

МЭР – министерство экономического развития России

ЭОТ – экономически обоснованный тариф

ОПФ – основные производственные фонды

ППР – планово-предупредительный ремонт

ИТП – индивидуальный тепловой пункт

ТСО – теплоснабжающая организация

ИПЦ – индекс потребительских цен

ПП РФ – постановление Правительства Российской Федерации

БМК – блочно-модульная котельная

Определения

Термины и их определения, применяемые в настоящей работе, представлены в таблице 1.

Таблица 1. Термины и определения

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности |
| Схема теплоснабжения | Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, её развития с учётом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Базовый режим работы источника тепловой энергии | Режим работы источника тепловой энергии, который характеризуется стабильностью функционирования основного оборудования (котлов, турбин) и используется для обеспечения постоянного уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями при максимальной энергетической эффективности функционирования такого источника |
| Пиковый режим работы источника тепловой энергии | Режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями |
| Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее –единая теплоснабжающая организация) | Теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации |
| Радиус эффективного теплоснабжения | Максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок |
| Тепловая мощность (далее - мощность) | Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени |
| Тепловая нагрузка | Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени |
| Потребитель тепловой энергии (далее потребитель) | Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления |
| Теплопотребляющая установка | Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии |
| Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения | Программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, строительства, капитального ремонта, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надёжности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию исходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Надёжность теплоснабжения | Характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения |
| Живучесть | Способность источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после длительных (более пятидесяти четырех часов) остановок |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория городского округа или её часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения |
| Зона действия источника тепловой энергии | Территория городского округа или её часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объёмов мощности, не реализуемой по техническим причинам в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Топливно-энергетический баланс | Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Теплосетевые объекты | Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии |
| Расчётный элемент территориального деления | Территория городского округа или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения |

# Общие положения

Объектом обследования является система теплоснабжения централизованной зоны теплоснабжения городского поселения Агириш Советского района Ханты-Мансийского автономного округа (далее г.п. Агириш).

Схемы теплоснабжения городского поселения Агириш Советского района 
(далее Схемы теплоснабжения) разработаны в 2021 Обществом с ограниченной ответственностью «ЯНЭНЕРГО».

При разработке Схемы теплоснабжения учтены требования Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований (далее Методические рекомендации), утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 204, совместного приказа Министерства энергетики Российской Федерации и Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2012 № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения».

Целью разработки настоящей Схемы теплоснабжения является удовлетворение спроса на тепловую энергию, теплоноситель; обеспечение надежного теплоснабжения г.п. Агириш наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду; экономическое стимулирование развития и внедрения энергосберегающих технологий на объектах теплоснабжения и теплопотребления, установлению единого порядка подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

При разработке настоящей Схемы теплоснабжения учтены результаты проведенных на объектах теплоснабжения энергетических обследований за последние три года, режимно-наладочных и пусковых работ, регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик оборудования, данные отраслевой статистической отчетности.

Настоящая Схема теплоснабжения разработана на 19 летний период – с 2021 по 2039 годы с выделением этапов - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды.

Настоящая Схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации в отношении следующих данных:

Таб.А

| Данные, подлежащие актуализации | Комментарий |
| --- | --- |
| а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки | Данные актуализированы по состоянию на 2023 год |
| б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой нагрузки, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки | Данные актуализированы по состоянию на 2023 год |
| в) внесение изменений в Схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в неё мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства | Не требуется внесение изменений, т.к. мощность позволяет покрыть присоединённую нагрузку |
| г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения | Данные мероприятия отсутствуют как в утвержденной Схеме теплоснабжения, так и в предлагаемой актуализации |
| д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации | Данные мероприятия отсутствуют как в утвержденной Схеме теплоснабжения, так и в предлагаемой актуализации |
| е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | Данные мероприятия отсутствуют как в утвержденной Схеме теплоснабжения, так и в предлагаемой актуализации |
| ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и проектной документации | Не требуется внесение изменений |
| з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов | Скорректированы предложения по строительству и реконструкции трубопроводов тепловых сетей |
| и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива | Данные актуализированы по состоянию на 2023 год |
| к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия | Финансовые потребности скорректированы с учетом изменения состава проектов по строительству и реконструкции источников тепловой энергии (мощности) и тепловых сетей |

Настоящая Схема теплоснабжения состоит из следующих документов:

Утверждаемая часть Схемы теплоснабжения городского поселения Агириш;

Обосновывающие материалы к Схеме теплоснабжения городского поселения Агириш;

Графическая часть к Схеме теплоснабжения городского поселения Агириш.

# Раздел 1 «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения»

## Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее этапы)

Прогноз перспективной застройки на территории г.п. Агириш сформирован на основе исходных данных: Генерального плана городского поселения Агириш Советского района, утверждённого решением Совета депутатов городского поселения Агириш от 24.03.2010 
№ 95 «Об утверждении генерального плана городского поселения Агириш» (в редакции решения Совета депутатов городского поселения Агириш от 28.12.2021 № 232), информации управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района по сносу ветхого и аварийного жилищного фонда, а также по планируемому вводу жилых домов на период перспективного развития; технических условий подключаемых потребителей тепловой энергии; проектов планировки перспективной застройки. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам представлены в таблице 2.

Таблица 2. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания

промышленных предприятий по этапам, тыс. м2

| № п/п | Тип застройки | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирные дома, всего | 36,6 | 36,6 | 38,8 | 38,12 | 39,64 | 39,64 | 39,64 | 39,64 | 39,64 |
| 1.1. | в т. ч. централизованным | 35,2 | 35,2 | 30,5 | 36,72 | 38,24 | 38,24 | 38,24 | 38,24 | 38,24 |
| 1.2. | в т. ч. децентрализованным | 1,4 | 1,4 | 8,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 2. | Индивидуальные жилые дома и дома блокированной застройки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | в т. ч. централизованным | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | в т. ч. децентрализованным | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Общественные здания | данные отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Производственные здания промышленных предприятий | данные отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сведения о планируемых к строительству зданий приведены в таблице 3 
и на рисунках 1-2.

Таблица 3. Сведения о планируемых к строительству зданий

| № п/п | Адрес узла ввода | Наименование узла | Номер источника | Площадь, м2 | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Молодежная, д.7, кв.1 | Баня | 22 | Сведения отсутствуют | 2025 |
| 2 | ул. Строительная 19 | Проектируемый 2-х эт. жилой дом | 22 | Сведения отсутствуют | 2023 |
| 3 | ул. Строительная 21 | Проектируемый 2-х эт. жилой дом | 22 | Сведения отсутствуют | 2024 |

Рисунок 1. Планируемый к застройке объект «Баня»

Рисунок 2. Планируемые к застройке 2 объекта «Двухэтажный жилой дом»

## Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой мощности с разделением по видам теплопотребления от каждой котельной на территории г.п. Агириш приведены в таблице 4.

Таблица 4. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой мощности с разделением по видам теплопотребления

от каждой котельной на территории г.п. Агириш

| Наименование показателя | Единица измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По договорной нагрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 20 ул. Вокзальная, 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой мощности | Гкал/ч | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| на отопление | Гкал/ч | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| на вентиляцию | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 21 ул. Молодёжная, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой мощности | Гкал/ч | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| на отопление | Гкал/ч | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| на вентиляцию | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 22 ул. Юбилейная, 11Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой мощности | Гкал/ч | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,98 | 3,04 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 |
| на отопление | Гкал/ч | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,98 | 3,04 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 |
| на вентиляцию | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| По фактической нагрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 20 ул. Вокзальная, 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой мощности | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| на отопление | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| на вентиляцию | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 21 ул. Молодёжная, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой мощности | Гкал/ч | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| на отопление | Гкал/ч | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| на вентиляцию | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 22 ул. Юбилейная, 11Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой мощности | Гкал/ч | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 3,02 | 3,08 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 |
| на отопление | Гкал/ч | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 3,02 | 3,08 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 |
| на вентиляцию | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Сведения об объектах, расположенных в производственных зонах, отсутствуют.

## Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению

Сведения о величине средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в системе теплоснабжения в г.п. Агириш раскрыты в разделах Схемы теплоснабжения г.п. Агириш.

# Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

## Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

По состоянию на 01.01.2023 в г.п. Агириш централизованное теплоснабжение осуществляется от 3 котельных (Котельная № 20, Котельная № 21 и Котельная № 22).

Котельные №№ 20 и 21 находятся в собственности ООО «УК «Югра-Запад», эксплуатируются МУП «СТВК» по договору аренды, котельная № 22 – в муниципальной собственности МО Советский район и передана в МУП «СТВК» на праве хозяйственного ведения.

Существующие и перспективные зоны действия источников тепловой энергии на территории г.п. Агириш ограничены пределами п. Агириш и приведены на рисунке 3.

Перспективные зоны действия источников тепловой энергии на территории 
г.п. Агириш не претерпят изменений:

подключение/отключение новых потребителей к котельным №№ 20, 21 
не предполагается;

к котельной № 22 в перспективе подключаются новые потребители, указанные 
в таблице 3 и рисунках 1-2, но в пределах её существующей зоны действия.

Рисунок 3. Существующие и перспективные зоны действия источников тепловой энергии на территории г.п. Агириш

## Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зоны действия индивидуального теплоснабжения сформированы на территории 
г.п. Агириш в микрорайонах с коттеджной и усадебной застройкой. Данные здания, как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения, и их теплоснабжение осуществляется либо от индивидуальных котлов, либо используется печное отопление.

На перспективу развития изменение зон действия индивидуальных источников тепловой энергии на территории г.п. Агириш не предполагается.

## Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

По состоянию на 01.01.2023 в муниципальном образовании г.п. Агириш централизованное теплоснабжение осуществляется от 3 котельных (Котельная № 20, Котельная № 21 и Котельная № 22).

Существующие и перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельных на территории г.п. Агириш приведены в таблице 5.

Таблица 5. Существующие и перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельных на территории г.п. Агириш

| Наименование показателя | Единица измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По договорной нагрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 20 ул. Вокзальная, 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
| Потери установленной тепловой мощности | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | % | 2,20 | 2,2 | 2,2 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |  |
| Нагрузка на коллекторах источника | Гкал/ч | 1,75 | 1,93 | 1,18 | 1,19 | 1,14 | 1,10 | 0,94 | 0,92 | 0,92 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,95 | 1,13 | 0,38 | 0,39 | 0,34 | 0,30 | 0,14 | 0,12 | 0,12 |
|  | % | 54,23 | 58,54 | 32,04 | 33,00 | 30,00 | 27,00 | 15,00 | 13,00 | 13,00 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 0,80 | 0,8 | 0,8 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | -0,08 | -0,26 | 0,49 | 0,48 | 0,53 | 0,58 | 0,73 | 0,75 | 0,75 |
|  | % | -4,51 | -15,55 | 29,51 | 28,60 | 31,66 | 34,47 | 43,72 | 45,02 | 45,02 |
| Котельная № 21, ул. Молодежная, 15А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Потери установленной тепловой мощности | Гкал/ч | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | % | 2,20 | 2,2 | 2,2 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| Нагрузка на коллекторах источника | Гкал/ч | 1,50 | 1,74 | 3,29 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,55 | 0,79 | 2,34 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | % | 36,48 | 45,41 | 71,11 | 14,00 | 13,80 | 13,60 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,19 | -0,06 | -1,61 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
|  | % | 11,09 | -3,59 | -95,72 | 34,33 | 34,48 | 34,64 | 35,09 | 35,09 | 35,09 |
| Котельная № 22, ул. Юбилейная, 11А, стр. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,40 | 3,4 | 3,4 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
| Потери установленной тепловой мощности | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | % | 2,20 | 2,2 | 2,2 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 |
| Нагрузка на коллекторах источника | Гкал/ч | 3,69 | 3,89 | 3,38 | 3,72 | 3,67 | 3,73 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,78 | 0,98 | 0,47 | 0,74 | 0,62 | 0,56 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
|  | % | 21,12 | 25,27 | 13,89 | 20,00 | 17,00 | 15,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,98 | 3,04 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | -0,36 | -0,56 | -0,05 | 0,48 | 0,54 | 0,47 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
|  | % | -10,9 | -16,94 | -1,48 | 11,5 | 12,8 | 11,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
| По фактической нагрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 20 ул. Вокзальная, 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
| Потери установленной тепловой мощности | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | % | 2,20 | 2,2 | 2,2 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |  |
| Нагрузка на коллекторах источника | Гкал/ч | 0,94 | 1,16 | 1,16 | 0,64 | 0,61 | 0,59 | 0,51 | 0,49 | 0,49 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,51 | 0,68 | 0,37 | 0,21 | 0,18 | 0,16 | 0,08 | 0,06 | 0,06 |
|  | % | 54,23 | 58,54 | 32,04 | 33,00 | 30,00 | 27,00 | 15,00 | 13,00 | 13,00 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 0,43 | 0,48 | 0,79 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,73 | 0,51 | 0,51 | 1,03 | 1,06 | 1,08 | 1,17 | 1,18 | 1,18 |
|  | % | 43,82 | 30,67 | 30,42 | 61,62 | 63,27 | 64,78 | 69,75 | 70,45 | 70,45 |
| Котельная № 21, ул. Молодежная, 15А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Потери установленной тепловой мощности | Гкал/ч | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | % | 2,20 | 2,2 | 2,2 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| Нагрузка на коллекторах источника | Гкал/ч | 1,42 | 1,67 | 1,36 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,52 | 0,76 | 0,97 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | % | 36,48 | 45,41 | 71,11 | 14,00 | 13,80 | 13,60 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 0,90 | 0,91 | 0,39 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,27 | 0,01 | 0,32 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
|  | % | 15,77 | 0,64 | 19,18 | 37,79 | 37,93 | 38,08 | 38,50 | 38,50 | 38,50 |
| Котельная № 22, ул. Юбилейная, 11А, стр. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,40 | 3,4 | 3,4 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
| Потери установленной тепловой мощности | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты тепла на собственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | % | 2,20 | 2,2 | 2,2 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 |
| Нагрузка на коллекторах источника | Гкал/ч | 3,74 | 4,32 | 4,30 | 3,77 | 3,72 | 3,78 | 3,69 | 3,69 | 3,69 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,79 | 1,09 | 0,60 | 0,75 | 0,63 | 0,57 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
|  | % | 21,12 | 25,27 | 13,89 | 20,00 | 17,00 | 15,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 2,95 | 3,23 | 3,71 | 3,02 | 3,08 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | -0,41 | -0,99 | -0,97 | 0,43 | 0,49 | 0,42 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
|  | % | -12,47 | -29,61 | -29,24 | 10,32 | 11,63 | 10,08 | 12,14 | 12,14 | 12,14 |

## Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения

Зоны действия источников тепловой энергии в г.п. Агириш распространяются в границах только населенного пункта без расположения в границах других населенных пунктах. В связи с этим перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей идентичны, представленным в таблице 5.

## Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схемы теплоснабжения

Согласно п. 30, г. 2, Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ: «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

В таблице 6 приведены радиусы эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии.

Изменение радиуса эффективного теплоснабжения в основном связано с приростом тепловой нагрузки и изменением зон действия источников тепловой энергии. Все приросты тепловых нагрузок сосредоточены в зонах, не выходящих за пределы радиуса эффективного теплоснабжения.

Таблица 6. Существующие и перспективные радиусы эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, км

| Наименование источника | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 20, ул. Вокзальная, 68 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 |
| Котельная № 21, ул. Молодежная, 15А | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,730 | 0,730 | 0,730 |
| Котельная № 22, ул. Юбилейная, 11А, стр. 1 | 1,317 | 1,317 | 1,317 | 1,372 | 1,372 | 1,372 | 1,372 | 1,372 | 1,372 |

## Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельных приведены в таблице 7.

Таблица 7. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

на территории г.п. Агириш

| Наименование показателя | Единица измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 20, ул. Вокзальная, 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Котельная № 21, ул. Молодежная, 15А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Котельная № 22, ул. Юбилейная, 11А, стр. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |

## 2.7. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

В таблице 8 приведены сведения о существующих и перспективных технических ограничениях на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии на территории г.п. Агириш.

Таблица 8. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

на территории г.п. Агириш

| Наименование показателя | Единица измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 20, ул. Вокзальная, 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
| Ограничения на использование тепловой мощности | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Котельная № 21, ул. Молодежная, 15А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Ограничения на использование тепловой мощности | Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 22, ул. Юбилейная, 11А, стр. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
| Ограничения на использование тепловой мощности | Гкал/ч | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 2.8. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

В таблице 9 приведены сведения о существующих и перспективных затратах тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии на территории г.п. Агириш.

Таблица 9. Сведения о существующих и перспективных затратах тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

на территории г.п. Агириш

| Наименование показателя | Единица измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 20, ул. Вокзальная, 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Котельная № 21, ул. Молодежная, 15А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Котельная № 22, ул. Юбилейная, 11А, стр. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |

## 2.9. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто по каждому источнику тепловой энергии на территории г.п. Агириш приведены в таблице 10.

Таблица 10. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто по каждому источнику тепловой энергии

на территории г.п. Агириш

| Наименование показателя | Единица измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 20, ул. Вокзальная, 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
| Котельная № 21, ул. Молодежная, 15А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| Котельная № 22, ул. Юбилейная, 11А, стр. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 |

## 2.10. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь представлены в таблице 11.

Таблица 11. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь по каждому источнику тепловой энергии на территории г.п. Агириш

| Наименование показателя | Единица измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 20, ул. Вокзальная, 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии | Гкал | 1523,712 | 831,69 | 831,69 | 763,43 | 664,29 | 573,29 | 231,61 | 231,61 | 231,61 |
| через изоляцию | Гкал | 1486,906 | 811,6 | 811,6 | 744,99 | 648,24 | 559,44 | 226,01 | 226,01 | 226,01 |
| с затратами теплоносителя | Гкал | 36,806 | 20,09 | 20,09 | 18,44 | 16,05 | 13,85 | 5,59 | 5,59 | 5,59 |
| Годовые затраты теплоносителя на компенсацию потерь | м3 | 390,1 | 445,14 | 445,14 | 408,61 | 355,54 | 306,84 | 123,96 | 123,96 | 123,96 |
| Котельная № 21, ул. Молодежная, 15А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии | Гкал | 1529,115 | 538 | 538 | 508,23 | 499,81 | 491,43 | 466,51 | 466,51 | 466,51 |
| через изоляцию | Гкал | 1486,396 | 522,97 | 522,97 | 494,03 | 485,85 | 477,7 | 453,47 | 453,47 | 453,47 |
| с затратами теплоносителя | Гкал | 42,719 | 15,03 | 15,03 | 14,2 | 13,96 | 13,73 | 13,03 | 13,03 | 13,03 |
| Годовые затраты теплоносителя на компенсацию потерь | м3 | 283 | 333,01 | 333,01 | 314,58 | 309,37 | 304,18 | 288,76 | 288,76 | 288,76 |
| Котельная № 22, ул. Юбилейная, 11А, стр. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии | Гкал | 2336,283 | 3044,84 | 3044,84 | 2599,98 | 2178,18 | 1956,84 | 1656,94 | 1656,94 | 1656,94 |
| через изоляцию | Гкал | 2243,141 | 2923,45 | 2923,45 | 2496,32 | 2091,34 | 1878,83 | 1590,88 | 1590,88 | 1590,88 |
| с затратами теплоносителя | Гкал | 93,142 | 121,39 | 121,39 | 103,65 | 86,84 | 78,01 | 66,06 | 66,06 | 66,06 |
| Годовые затраты теплоносителя на компенсацию потерь | м3 | 2294,3 | 2689,09 | 2689,09 | 2296,2 | 1923,69 | 1728,21 | 1463,35 | 1463,35 | 1463,35 |

Перспективные потери тепловой энергии в тепловых сетях уменьшатся, это связано с заменой ветхих участков тепловой сети и изоляции на них.

## 2.11. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей котельных №№ 20, 21 отсутствуют.

Затраты тепловой энергии на хозяйственные нужды МУП «СТВК» в отношении тепловых сетей состоят из затрат на насосную станцию от котельной № 22, которые в 2022 году составили 176,647 Гкал/год. В таблице 12 приведены сведения о затратах тепловой мощности на хозяйственные нужды МУП «СТВК» в отношении тепловых сетей состоят из затрат на насосную станцию от котельной № 22.

Таблица 12. Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды МУП «СТВК» в отношении тепловых сетей состоят из затрат на насосную станцию от котельной № 22

| Наименование показателя | Единица измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 20, ул. Вокзальная, 68 | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 21, ул. Молодежная, 15А | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 22, ул. Юбилейная, 11А, стр. 1 | Гкал/ч | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |

## 2.12. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

В связи с тем, что между теплоснабжающей организацией и потребителями тепловой энергии в г.п. Агириш отсутствуют договоры на поддержание резервной тепловой мощности, аварийный резерв и резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности не выделяются.

## 2.13. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей на территории г.п. Агириш, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки, представлены в таблице 13.

Таблица 13. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей на территории г.п. Агириш, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

| Наименование показателя | Единица измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 20, ул. Вокзальная, 68 | Гкал/ч | 0,43 | 0,48 | 0,79 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Котельная № 21, ул. Молодежная, 15А | Гкал/ч | 0,9 | 0,91 | 0,39 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Котельная № 22, ул. Юбилейная, 11А, стр. 1 | Гкал/ч | 2,95 | 3,23 | 3,71 | 3,02 | 3,08 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 |

# Раздел 3 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»

## Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок (далее ВПУ) и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, содержат обоснование балансов производительности водоподготовительных установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также обоснование перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, разработаны по следующему алгоритму:

выполнен расчет технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии в соответствии с «Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2003 № 278 и Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденного приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 325;

выполнен сравнительный анализ нормативных и фактических потерь теплоносителя за последний отчетный период всех зон действия источников тепловой энергии.

Расход теплоносителя на компенсацию его потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям будет сокращаться, темп сокращения будет зависеть от темпа работ по реконструкции тепловых сетей.

Присоединение всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения будет осуществляться по элеваторной схеме присоединения систем отопления потребителей и закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения через индивидуальные тепловые пункты.

Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей котельных МУП «СТВК» приведены в таблице 14.

Таблица 14. Существующие и перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей котельных

на территории МУП «СТВК»

| Параметр | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2035-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 20, ул. Вокзальная, 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Срок службы | лет | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16-20 | 21-25 | 26-29 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Суммарная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,939 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | 1,939 |
| Доля резерва | % | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
| Котельная № 21, ул. Молодежная, 15А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Срок службы | лет | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16-20 | 21-25 | 26-29 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Суммарная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,955 | 1,955 | 1,955 | 1,955 | 1,955 | 1,955 | 1,955 | 1,955 | 1,955 |
| Доля резерва | % | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 |
| Котельная № 22, ул. Юбилейная, 11А, стр. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Срок службы | лет | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18-22 | 23-27 | 27-32 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на отопление | Гкал/ч | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,98 | 3,04 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Суммарная присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,98 | 3,04 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | 2,926 | 2,926 | 2,926 | 2,960 | 2,960 | 2,960 | 2,960 | 2,960 | 2,960 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,634 | 1,634 | 1,634 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 |
| Доля резерва | % | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 |

## Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Данные о производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии и объемах подпитки тепловой сети приведены в таблице 14.

Выводы по анализу перспективных балансов производительности ВПУ и подпитки тепловой сети источников тепловой энергии: производительности ВПУ для котельных достаточно.

# Раздел 4 «Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения»

## Описание сценариев развития теплоснабжения поселения.

## Разработка сценариев развития систем теплоснабжения городского поселения и выбор рекомендованного варианта основывались на общих принципах организации отношений 
в сфере теплоснабжения, установленных Статьей 3 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» с учетом обязательных критериев принятия решений в отношении развития системы теплоснабжения, установленных частью 8 Статьи 23 указанного Закона.

На перспективу развития системы теплоснабжения на территории г.п. Агириш рассмотрим два варианта:

Вариант 1:

строительство дополнительной котельной производительностью 1,44 Гкал/ч в зоне действия котельной № 22, в связи с дефицитом тепловой мощности нетто на котельной № 22 и подключением к ней перспективных потребителей;

замена изношенных тепловых сетей с использованием современных изоляционных материалов для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей. Общая протяженность ветхих сетей 5 028 м;

подключение к централизованной системе теплоснабжения от котельной № 22 двух двухэтажных жилых дома с централизованным теплоснабжением и баней общей нагрузкой 0,2644 Гкал/ч со строительством новых участков сетей теплоснабжения общей протяжённостью 255,43 м.

Вариант 2:

установка дополнительного котлового модуля мощностью 0,86 Гкал/ч, в связи с дефицитом тепловой мощности нетто на котельной № 22 и подключением к ней перспективных потребителей;

замена изношенных тепловых сетей с использованием современных изоляционных материалов для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей. Общая протяженность ветхих сетей 5 028 м;

подключение к централизованной системе теплоснабжения от котельной № 22 двух двухэтажных жилых дома с централизованным теплоснабжением и баней общей нагрузкой 0,2644 Гкал/ч со строительством новых участков сетей теплоснабжения общей протяжённостью 255,43 км.

## Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения  поселения

Приоритетным вариантом перспективного развития системы теплоснабжения 
г.п. Агириш является вариант 2 в связи с меньшими капитальными вложениями и меньшими объёмами работ.

# Раздел 5 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»

## Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Поскольку в соответствии с прогнозом перспективной застройки, утвержденном в целях разработки схемы теплоснабжения, многоквартирные здания, планируемые к вводу до 2039 года, попадают в зоны централизованного теплоснабжения, применение поквартирного отопления в строящихся объектах не предусматривается.

## Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Реконструкция котельных г.п. Агириш с увеличением зоны действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не предусматривается.

Дефицит мощности будет компенсироваться за счет проведения работ по замене ветхих сетей, тем самым снижать долю потери сетей при ее передаче и за счет перераспределения нагрузок между котельными.

## Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения Схемой теплоснабжения не предполагаются.

## Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Совместная работа существующих источников тепловой энергии невозможна, так как источники тепловой энергии обособленны и территориально далеко находятся друг от друга.

## Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно Схемой теплоснабжения не предполагаются.

## Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, Схемой теплоснабжения не предполагаются.

## Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в «пиковый» режим не планируется.

## Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценка затрат при необходимости его изменения

Температурный график отпуска тепловой энергии для котельных №№ 20, 21, 22 составляет 90-70 оС, ежегодно утверждается в органах местного самоуправления поселения. Температурный график источника теплоснабжения представлен в таблице 15.

Таблица 15. Температурный график 90/70 °С для отопления

| Температура наружного воздуха, °С | Температура воды в подающем трубопроводе, °С | Температура воды в обратном трубопроводе, °С |
| --- | --- | --- |
| -41,00 | 90,00 | 70,00 |
| -40,00 | 90,00 | 70,00 |
| -30,00 | 83,00 | 63,00 |
| -20,00 | 75,00 | 60,00 |
| -10,00 | 64,00 | 52,00 |
| 0,00 | 52,00 | 45,00 |
| 10,00 | 43,00 | 37,00 |

Температурный график регулирования тепловой нагрузки разработан из условий суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей потребность зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха, чтобы обеспечить температуру в помещениях постоянной на уровне не менее +18 °С в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

На всех котельных не соблюдается температурный график.

На котельных № 20 и № 21 фактическая температура воды в подающих трубопроводах занижена относительно температурного графика (расчетного значения) при температурах наружного воздуха менее минус 5 oС. На котельной № 22 наблюдается занижение фактической температуры в подающем трубопроводе относительно температурного графика в зоне спрямления.

## Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Сведения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии на территории г.п. Агириш без аварийного и перспективного резерва тепловой мощности представлены в таблице 16.

Предлагается реконструкция котельной № 22 в 2022-2023 годы с увеличением установленной тепловой мощности до 4,3 Гкал/ч в связи с её дефицитом.

Таблица 16. Сведения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии

на территории г.п. Агириш

| Наименование показателя | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2035-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 20, ул. Вокзальная, 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Котельная № 21, ул. Молодежная, 15А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Котельная № 22, ул. Юбилейная, 11А, стр. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |

## Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива схемой теплоснабжения не предполагается.

# Раздел 6 «Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»

## Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон действия котельных №№ 20, 21, 22 на территории г.п. Агириш, не требуется.

## Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки на территории г.п. Агириш приведены в таблице 17.

Таблица 17. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки на территории г.п. Агириш

| Номер источника | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Год строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 22 | УЗ 22.6 | УЗ 22.7 | 27,28 | 0,082 | 0,082 | 2023 |
| Котельная № 22 | УЗ 22.7 | Баня | 10,15 | 0,069 | 0,069 | 2023 |
| Котельная № 22 | Врезка в Д150 | разветвление. подвал дома 21 | 144,5 | 0,069 | 0,069 | 2023 |
| Котельная № 22 | разветвление. подвал дома 21 | Строительная 21 | 72,5 | 0,05 | 0,05 | 2023 |
| Котельная № 22 | разветвление. подвал дома 21 | Строительная 19 | 1 | 0,05 | 0,05 | 2023 |

Реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не предусматривается.

## Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения на территории г.п. Агириш, не предусматривается.

## Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных на территории г.п. Агириш, не предусматривается.

## Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей на территории г.п. Агириш не предусматривается.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей на территории г.п. Агириш представлены в таблице 18.

Таблица 18. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей на территории г.п. Агириш

| Номер источника | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Адрес участка | Инвентарный номер | Год постройки | Дата ввода в эксплуатацию | Протяженность, м | Материал трубопровода | Наружный диаметр, мм | Тип изоляции | Вид прокладки | Фактическое состояние | Процент износа, % | Год проведения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | УЗ 20.22 | Строительная улица, 20 | Строительная | 2790 | 1980 | 1980 | 10,26 | Сталь | 32 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2022 |
| 22 | УЗ 22.87 | улица Гагарина, 10 | Гагарина | 2790 | 1980 | 1980 | 27,99 | Сталь | 32 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2022 |
| 22 | УЗ 22.49 | улица Дзержинского, 19 | 50 лет ВЛКСМ | 2790 | 1980 | 1980 | 6,75 | Сталь | 32 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2022 |
| 20 | ТК 20.1 | УЗ 20.28 | Вокзальная | 2790 | 1980 | 1980 | 32,19 | Сталь | 159 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2023 |
| 20 | УЗ 20.11 | УЗ 20.10 | Дзержинского | 2790 | 1980 | 1980 | 30,98 | Сталь | 108 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2023 |
| 20 | УЗ 20.28 | УЗ 20.11 | Дзержинского | 2790 | 1980 | 1980 | 132,66 | Сталь | 108 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2023 |
| 22 | УЗ 22.3 | улица Дзержинского, 18 | Дзержинского | 2790 | 1980 | 1980 | 25,98 | Сталь | 32 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2022 |
| 22 | УЗ 22.90 | УЗ 22.91 | Гагарина | 2790 | 1980 | 1980 | 41,94 | Сталь | 76 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2023 |
| 22 | УЗ 22.91 | улица Гагарина, 2 | Гагарина | 2790 | 1980 | 1980 | 27,37 | Сталь | 32 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2022 |
| 22 | УЗ 22.90 | улица Гагарина, 4 | Гагарина | 2790 | 1980 | 1980 | 28,22 | Сталь | 32 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2022 |
| 22 | УЗ 22.85 | улица Ленина, 38 | Гагарина | 2790 | 1980 | 1980 | 23,72 | Сталь | 32 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2022 |
| 22 | УЗ 22.85 | улица Ленина, 36 | Гагарина | 2790 | 1980 | 1980 | 26,86 | Сталь | 32 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2022 |
| 22 | УЗ 22.87 | УЗ 22.88 | Гагарина | 2790 | 1980 | 1980 | 43,1 | Сталь | 76 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2023 |
| 22 | УЗ 22.88 | УЗ 22.89 | Гагарина | 2790 | 1980 | 1980 | 43,89 | Сталь | 76 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2023 |
| 22 | УЗ 22.89 | УЗ 22.90 | Гагарина | 2790 | 1980 | 1980 | 44,6 | Сталь | 76 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2023 |
| 22 | УЗ 22.89 | улица Гагарина, 6 | Гагарина | 2790 | 1980 | 1980 | 27,99 | Сталь | 32 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2022 |
| 22 | УЗ 22.88 | улица Гагарина, 8 | Гагарина | 2790 | 1980 | 1980 | 28,45 | Сталь | 32 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2022 |
| 22 | УЗ 22.87 | Юбилейная улица, 9 | Гагарина | 2790 | 1980 | 1980 | 25,33 | Сталь | 32 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2022 |
| 22 | УЗ 22.88 | Юбилейная улица, 7 | Гагарина | 2790 | 1980 | 1980 | 24,71 | Сталь | 32 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2022 |
| 22 | УЗ 22.89 | Юбилейная улица, 5 | Гагарина | 2790 | 1980 | 1980 | 24,17 | Сталь | 32 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2022 |
| 22 | УЗ 22.90 | Юбилейная улица, 3 | Гагарина | 2790 | 1980 | 1980 | 24,08 | Сталь | 32 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2022 |
| 22 | УЗ 22.85 | УЗ 22.86 | Гагарина | 2790 | 1980 | 1980 | 15,88 | Сталь | 76 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2023 |
| 22 | УЗ 22.86 | УЗ 22.87 | Гагарина | 2790 | 1980 | 1980 | 16,97 | Сталь | 76 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2023 |
| 20 | УЗ 20.3 | Вокзальная улица, 63 | Вокзальная | 2790 | 1980 | 1980 | 18,36 | Сталь | 32 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2024 |
| 20 | УЗ 20.2 | Вокзальная улица, 64 | Вокзальная | 2790 | 1980 | 1980 | 15,48 | Сталь | 32 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2024 |
| 20 | УЗ 20.1 | Вокзальная улица, 66 | Вокзальная | 2790 | 1980 | 1980 | 16,66 | Сталь | 32 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2024 |
| 20 | УЗ 20.8 | Железнодорожная улица, 4А | Вокзальная | 2790 | 1980 | 1980 | 19,89 | Сталь | 32 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2024 |
| 20 | УЗ 20.4 | Вокзальная улица, 62 | Вокзальная | 2790 | 1980 | 1980 | 22,09 | Сталь | 32 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2024 |
| 20 | УЗ 20.28 | УЗ 20.14 | Вокзальная | 2790 | 1980 | 1980 | 50,88 | Сталь | 159 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2024 |
| 20 | УЗ 20.6 | Вокзальная улица 60 | Вокзальная | 2790 | 1980 | 1980 | 33,55 | Сталь | 32 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2024 |
| 20 | УЗ 20.29 | УЗ 20.13 | Вокзальная | 2790 | 1980 | 1980 | 52,89 | Сталь | 57 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2024 |
| 20 | УЗ 20.29 | Вокзальная улица 61 | Вокзальная | 2790 | 1980 | 1980 | 2,68 | Сталь | 32 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2024 |
| 21 | УЗ 21.8 | УЗ 21.9 | Вокзальная | 2790 | 1980 | 1980 | 32,46 | Сталь | 108 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2024 |
| 21 | УЗ 21.9 | Вокзальная улица, 10 | Вокзальная | 2790 | 1980 | 1980 | 7,02 | Сталь | 57 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2024 |
| 21 | УЗ 21.9 | УЗ 21.10 | Вокзальная | 2790 | 1980 | 1980 | 13,17 | Сталь | 108 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2024 |
| 21 | УЗ 21.15 | Вокзальная улица, 11 | Вокзальная | 2790 | 1980 | 1980 | 60,88 | Сталь | 89 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2024 |
| 21 | УЗ 21.15 | Вокзальная улица, 9 | Вокзальная | 2790 | 1980 | 1980 | 6,32 | Сталь | 57 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2024 |
| 21 | УЗ 21.10 | УЗ 21.11 | Вокзальная | 2790 | 1980 | 1980 | 37,32 | Сталь | 108 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2024 |
| 21 | УЗ 21.14 | УЗ 21.15 | Вокзальная | 2790 | 1980 | 1980 | 38,83 | Сталь | 89 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2024 |
| 21 | УЗ 21.16 | Вокзальная улица, 2А | Вокзальная | 2790 | 1980 | 1980 | 30,61 | Сталь | 57 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2024 |
| 21 | УЗ 21.16 | УЗ 21.17 | Вокзальная | 2790 | 1980 | 1980 | 21,47 | Сталь | 57 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2024 |
| 21 | УЗ 21.17 | Вокзальная улица, 1А | Вокзальная | 2790 | 1980 | 1980 | 41,35 | Сталь | 57 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2024 |
| 21 | УЗ 21.11 | Вокзальная улица, 8 | Вокзальная | 2790 | 1980 | 1980 | 6,41 | Сталь | 57 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2024 |
| 21 | УЗ 21.14 | Вокзальная улица, 7 | Вокзальная | 2790 | 1980 | 1980 | 66,78 | Сталь | 57 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2024 |
| 21 | УЗ 21.23 | УЗ 21.16 | Вокзальная | 2790 | 1980 | 1980 | 26,9 | Сталь | 108 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2024 |
| 22 | УЗ 22.37 | Вокзальная улица, 2 | Вокзальная | 2790 | 1980 | 1980 | 13,57 | Сталь | 89 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2024 |
| 22 | УЗ 22.43 | УЗ 22.44 | Вокзальная | 2790 | 1980 | 1980 | 20,16 | Сталь | 108 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2024 |
| 22 | УЗ 22.44 | Вокзальная улица, 3 | Вокзальная | 2790 | 1980 | 1980 | 5,79 | Сталь | 57 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2024 |
| 22 | УЗ 22.44 | Вокзальная улица, 5 | Вокзальная | 2790 | 1980 | 1980 | 65,54 | Сталь | 108 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2024 |
| 20 | УЗ 20.27 | Железнодорожная улица, 7 | Железнодорожная | 2790 | 1980 | 1980 | 6,97 | Сталь | 25 | Отсутствует | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2025 |
| 20 | УЗ 20.12 | УЗ 20.27 | Железнодорожная | 2790 | 1980 | 1980 | 104,38 | Сталь | 57 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2025 |
| 20 | УЗ 20.26 | улица 50 лет ВЛКСМ, 19 | 50 лет ВЛКСМ | 2790 | 1980 | 1980 | 40,49 | Сталь | 45 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2025 |
| 20 | УЗ 20.13 | УЗ 20.12 | Железнодорожная | 2790 | 1980 | 1980 | 13,78 | Сталь | 57 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2025 |
| 20 | УЗ 20.13 | Железнодорожная улица, 1 | Железнодорожная | 2790 | 1980 | 1980 | 9,99 | Сталь | 32 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2025 |
| 20 | УЗ 20.12 | Железнодорожная улица, 3 | Железнодорожная | 2790 | 1980 | 1980 | 6,04 | Сталь | 32 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2025 |
| 22 | УЗ 22.43 | УЗ 22.92 | Железнодорожная | 2790 | 1980 | 1980 | 42,6 | Сталь | 76 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2025 |
| 22 | УЗ 22.45 | Железнодорожная улица, 21 | Железнодорожная | 2790 | 1980 | 1980 | 25,54 | Сталь | 76 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2025 |
| 22 | УЗ 22.45 | Железнодорожная улица, 20 | Железнодорожная | 2790 | 1980 | 1980 | 7,31 | Сталь | 57 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2025 |
| 22 | УЗ 22.32 | улица 50 лет ВЛКСМ, 16 | 50 лет ВЛКСМ | 2790 | 1980 | 1980 | 17,19 | Сталь | 57 | Отсутствует | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2025 |
| 22 | УЗ 22.46 | П 22.2 | Железнодорожная | 2790 | 1980 | 1980 | 80,99 | Сталь | 25 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2025 |
| 22 | УЗ 22.47 | Железнодорожная улица, 15 | Железнодорожная | 2790 | 1980 | 1980 | 5,28 | Сталь | 57 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2025 |
| 22 | УЗ 22.42 | Железнодорожная улица, 16 | Железнодорожная | 2790 | 1980 | 1980 | 5,52 | Сталь | 57 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2025 |
| 22 | УЗ 22.34 | улица 50 лет ВЛКСМ, 17 | 50 лет ВЛКСМ | 2790 | 1980 | 1980 | 8,71 | Сталь | 45 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2025 |
| 22 | УЗ 22.33 | УЗ 22.35 | 50 лет ВЛКСМ | 2790 | 1980 | 1980 | 16,43 | Сталь | 89 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2025 |
| 22 | УЗ 22.33 | УЗ 22.34 | 50 лет ВЛКСМ | 2790 | 1980 | 1980 | 17,96 | Сталь | 89 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2025 |
| 22 | УЗ 22.64 | УЗ 22.65 | 50 лет ВЛКСМ | 2790 | 1980 | 1980 | 35,46 | Сталь | 108 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2025 |
| 22 | УЗ 22.65 | УЗ 22.67 | 50 лет ВЛКСМ | 2790 | 1980 | 1980 | 64,71 | Сталь | 108 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2025 |
| 22 | УЗ 22.67 | УЗ 22.68 | 50 лет ВЛКСМ | 2790 | 1980 | 1980 | 27,19 | Сталь | 76 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2025 |
| 22 | УЗ 22.68 | улица 50 лет ВЛКСМ, 9А | 50 лет ВЛКСМ | 2790 | 1980 | 1980 | 14,49 | Сталь | 32 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2025 |
| 22 | УЗ 22.68 | УЗ 22.70 | 50 лет ВЛКСМ | 2790 | 1980 | 1980 | 79,12 | Сталь | 76 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2025 |
| 22 | УЗ 22.29 | УЗ 22.22 | 50 лет ВЛКСМ | 2790 | 1980 | 1980 | 12,19 | Сталь | 159 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2025 |
| 22 | УЗ 22.35 | улица Дзержинского, 17 | 50 лет ВЛКСМ | 2790 | 1980 | 1980 | 47,49 | Сталь | 45 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2022 |
| 22 | ТК 22.10 | УЗ 22.55 | 50 лет ВЛКСМ | 2790 | 1980 | 1980 | 10,4 | Сталь | 108 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2025 |
| 22 | УЗ 22.55 | УЗ 22.56 | 50 лет ВЛКСМ | 2790 | 1980 | 1980 | 23,71 | Сталь | 108 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2025 |
| 22 | УЗ 22.56 | УЗ 22.57 | 50 лет ВЛКСМ | 2790 | 1980 | 1980 | 39,41 | Сталь | 108 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2025 |
| 22 | УЗ 22.57 | УЗ 22.64 | 50 лет ВЛКСМ | 2790 | 1980 | 1980 | 44,24 | Сталь | 108 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2025 |
| 22 | УЗ 22.46 | УЗ 22.47 | Железнодорожная | 2790 | 1980 | 1980 | 7,55 | Сталь | 76 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2025 |
| 22 | УЗ 22.30 | улица 50 лет ВЛКСМ, 14 | 50 лет ВЛКСМ | 2790 | 1980 | 1980 | 14,44 | Сталь | 57 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2025 |
| 22 | УЗ 22.47 | Вокзальная улица, 3Б | Железнодорожная | 2790 | 1980 | 1980 | 77,56 | Сталь | 57 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2025 |
| 22 | УЗ 22.35 | улица 50 лет ВЛКСМ, 15 | 50 лет ВЛКСМ | 2790 | 1980 | 1980 | 9,65 | Сталь | 45 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2025 |
| 22 | УЗ 22.55 | улица 50 лет ВЛКСМ, 12А | 50 лет ВЛКСМ | 2790 | 1980 | 1980 | 6,68 | Сталь | 32 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2025 |
| 22 | УЗ 22.56 | улица 50 лет ВЛКСМ, 12 | 50 лет ВЛКСМ | 2790 | 1980 | 1980 | 7,03 | Сталь | 32 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2025 |
| 22 | УЗ 22.92 | УЗ 22.45 | Железнодорожная | 2790 | 1980 | 1980 | 8,62 | Сталь | 76 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2025 |
| 22 | УЗ 22.92 | Вокзальная улица, 3А | Железнодорожная | 2790 | 1980 | 1980 | 63,86 | Сталь | 57 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2025 |
| 22 | УЗ 22.30 | УЗ 22.49 | 50 лет ВЛКСМ | 2790 | 1980 | 1980 | 41,03 | Сталь | 159 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2025 |
| 22 | УЗ 22.22 | УЗ 22.30 | 50 лет ВЛКСМ | 2790 | 1980 | 1980 | 4,2 | Сталь | 159 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2025 |
| 22 | УЗ 22.22 | Здание б.н. | 50 лет ВЛКСМ | 2790 | 1980 | 1980 | 3,78 | Сталь | 57 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2025 |
| 20 | УЗ 20.14 | улица Дзержинского, 5 | Дзержинского | 2790 | 1980 | 1980 | 25,97 | Сталь | 57 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2022 |
| 20 | УЗ 20.15 | УЗ 20.16 | Дзержинского | 2790 | 1980 | 1980 | 11,54 | Сталь | 76 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2026 |
| 20 | УЗ 20.16 | улица Дзержинского, 2А | Дзержинского | 2790 | 1980 | 1980 | 11,59 | Сталь | 32 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2022 |
| 20 | УЗ 20.15 | УЗ 20.17 | Дзержинского | 2790 | 1980 | 1980 | 10,68 | Сталь | 57 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2026 |
| 20 | УЗ 20.16 | улица Лесозаготови-телей, 23 | Дзержинского | 2790 | 1980 | 1980 | 55,84 | Сталь | 76 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2026 |
| 20 | УЗ 20.19 | улица Дзержинского, 9 | Дзержинского | 2790 | 1980 | 1980 | 14,79 | Сталь | 57 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2022 |
| 20 | УЗ 20.11 | УЗ 20.19 | Дзержинского | 2790 | 1980 | 1980 | 25,39 | Сталь | 108 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2026 |
| 20 | УЗ 20.25 | улица Дзержинского, 15 | Дзержинского | 2790 | 1980 | 1980 | 3,16 | Сталь | 57 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2022 |
| 20 | УЗ 20.24 | улица Дзержинского, 15А | Дзержинского | 2790 | 1980 | 1980 | 12,37 | Сталь | 25 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2022 |
| 20 | УЗ 20.10 | УЗ 20.20 | Дзержинского | 2790 | 1980 | 1980 | 47,97 | Сталь | 108 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2026 |
| 20 | УЗ 20.10 | улица Дзержинского 11 | Дзержинского | 2790 | 1980 | 1980 | 5,92 | Сталь | 57 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2022 |
| 21 | УЗ 21.4 | Молодёжная улица, 11 | Молодежная | 2790 | 1980 | 1980 | 10,43 | Сталь | 57 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2026 |
| 21 | УЗ 21.7 | Молодёжная улица, 9 | Молодежная | 2790 | 1980 | 1980 | 18,23 | Сталь | 57 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2026 |
| 21 | УЗ 21.2 | Молодёжная улица, 13 | Молодежная | 2790 | 1980 | 1980 | 12,41 | Сталь | 57 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2026 |
| 22 | УЗ 22.4 | УЗ 22.6 | Дзержинского | 2790 | 1980 | 1980 | 90,84 | Сталь | 89 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2026 |
| 22 | УЗ 22.6 | улица Дзержинского, 22 | Молодежная | 2790 | 1980 | 1980 | 11,94 | Сталь | 32 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2026 |
| 22 | УЗ 22.12 | УЗ 22.13 | Дзержинского | 2790 | 1980 | 1980 | 9,57 | Сталь | 159 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2026 |
| 22 | УЗ 22.13 | УЗ 22.14 | Дзержинского | 2790 | 1980 | 1980 | 28,71 | Сталь | 159 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2026 |
| 22 | УЗ 22.14 | улица Дзержинского, 29 | Дзержинского | 2790 | 1980 | 1980 | 13,33 | Сталь | 89 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2026 |
| 22 | УЗ 22.14 | УЗ 22.15 | Дзержинского | 2790 | 1980 | 1980 | 19,05 | Сталь | 159 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2026 |
| 22 | УЗ 22.15 | Спортивная улица, 25 | Дзержинского | 2790 | 1980 | 1980 | 41,49 | Сталь | 89 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2026 |
| 22 | УЗ 22.15 | улица Дзержинского, 31 | Дзержинского | 2790 | 1980 | 1980 | 49,05 | Сталь | 159 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2026 |
| 22 | УЗ 22.12 | ТП 22.7 | Дзержинского | 2790 | 1980 | 1980 | 45,87 | Сталь | 325 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2026 |
| 22 | УЗ 22.6 | УЗ 22.7 | Молодежная | 2790 | 1980 | 1980 | 27,28 | Сталь | 32 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2026 |
| 22 | ТП 22.8 | ПНС № 2 | Дзержинского | 2790 | 1980 | 1980 | 26,68 | Сталь | 219 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2026 |
| 22 | УЗ 22.74 | УЗ 22.73 | Винницкая | 2790 | 1980 | 1980 | 44,37 | Сталь | 108 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2026 |
| 22 | УЗ 22.75 | УЗ 22.74 | Винницкая | 2790 | 1980 | 1980 | 24,21 | Сталь | 108 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2026 |
| 22 | УЗ 22.76 | УЗ 22.75 | Винницкая | 2790 | 1980 | 1980 | 7,68 | Сталь | 108 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2026 |
| 22 | УЗ 22.76 | Винницкая улица, 13/1 | Винницкая | 2790 | 1980 | 1980 | 26,88 | Сталь | 57 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2026 |
| 22 | УЗ 22.75 | Винницкая улица, 13А | Винницкая | 2790 | 1980 | 1980 | 14,25 | Сталь | 57 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2026 |
| 22 | УЗ 22.74 | Винницкая улица, 13/2 | Винницкая | 2790 | 1980 | 1980 | 7,3 | Сталь | 57 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2026 |
| 22 | УЗ 22.73 | Винницкая улица, 13/3 | Винницкая | 2790 | 1980 | 1980 | 18,27 | Сталь | 57 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2026 |
| 22 | УЗ 22.77 | УЗ 22.76 | Винницкая | 2790 | 1980 | 1980 | 32,82 | Сталь | 108 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2026 |
| 22 | СД 22.2 | УЗ 22.77 | Винницкая | 2790 | 1980 | 1980 | 23,29 | Сталь | 89 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2026 |
| 22 | УЗ 22.80 | Винницкая улица, 14 | Винницкая | 2790 | 1980 | 1980 | 26,31 | Сталь | 57 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2026 |
| 22 | ТК 22.10 | УЗ 22.52 | Дзержинского | 2790 | 1980 | 1980 | 32,61 | Сталь | 57 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2026 |
| 22 | УЗ 22.52 | УЗ 22.53 | Дзержинского | 2790 | 1980 | 1980 | 29,61 | Сталь | 57 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2026 |
| 22 | УЗ 22.53 | УЗ 22.54 | Дзержинского | 2790 | 1980 | 1980 | 23,85 | Сталь | 57 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2026 |
| 22 | УЗ 22.54 | Винницкая улица, 19 | Винницкая | 2790 | 1980 | 1980 | 60,71 | Сталь | 57 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2026 |
| 22 | УЗ 22.8 | Молодёжная улица, 3 | Молодежная | 2790 | 1980 | 1980 | 50,32 | Сталь | 32 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2026 |
| 22 | УЗ 22.7 | УЗ 22.8 | Молодежная | 2790 | 1980 | 1980 | 38,57 | Сталь | 32 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2026 |
| 22 | УЗ 22.7 | Молодёжная улица, 7 | Молодежная | 2790 | 1980 | 1980 | 8,21 | Сталь | 32 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2026 |
| 22 | УЗ 22.8 | Молодёжная улица, 5 | Молодежная | 2790 | 1980 | 1980 | 8,51 | Сталь | 32 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2026 |
| 22 | ПНС № 2 | УЗ 22.27 | Дзержинского | 2790 | 1980 | 1980 | 105,99 | Сталь | 159 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2026 |
| 22 | УЗ 22.27 | улица Дзержинского, 23 | Дзержинского | 2790 | 1980 | 1980 | 30,99 | Сталь | 57 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2026 |
| 22 | УЗ 22.54 | улица Дзержинского, 14 | Дзержинского | 2790 | 1980 | 1980 | 26,96 | Сталь | 45 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2026 |
| 22 | УЗ 22.53 | улица Дзержинского, 12 | Дзержинского | 2790 | 1980 | 1980 | 9,51 | Сталь | 32 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2026 |
| 22 | УЗ 22.52 | улица Дзержинского, 10 | Дзержинского | 2790 | 1980 | 1980 | 8,54 | Сталь | 32 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2026 |
| 22 | УЗ 22.63 | Винницкая улица, 17 | Винницкая | 2790 | 1980 | 1980 | 18,85 | Сталь | 57 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2026 |
| 22 | УЗ 22.80 | СД 22.2 | Винницкая | 2790 | 1980 | 1980 | 52,69 | Сталь | 108 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2026 |
| 22 | УЗ 22.13 | Спортивная улица, 24А | Дзержинского | 2790 | 1980 | 1980 | 8,62 | Сталь | 89 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2026 |
| 22 | ТП 22.8 | УЗ 22.27 | Дзержинского | 2790 | 1980 | 1980 | 133,88 | Сталь | 159 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2026 |
| 22 | ТП 22.1 | УЗ 22.81 | Ленина | 2790 | 1980 | 1980 | 154,31 | Сталь | 108 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2027 |
| 22 | УЗ 22.65 | Пролетарская улица, 18 | Пролетарская | 2790 | 1980 | 1980 | 70,7 | Сталь | 32 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2027 |
| 22 | УЗ 22.70 | улица Ленина, 15 | Ленина | 2790 | 1980 | 1980 | 10,7 | Сталь | 32 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2027 |
| 22 | УЗ 22.79 | улица Ленина, 17 | Ленина | 2790 | 1980 | 1980 | 8,72 | Сталь | 32 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2027 |
| 22 | УЗ 22.78 | УЗ 22.79 | Ленина | 2790 | 1980 | 1980 | 80,19 | Сталь | 89 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2027 |
| 22 | УЗ 22.78 | улица Ленина, 19 | Ленина | 2790 | 1980 | 1980 | 6,22 | Сталь | 57 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2027 |
| 22 | УЗ 22.77 | УЗ 22.78 | Ленина | 2790 | 1980 | 1980 | 70,79 | Сталь | 89 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2027 |
| 22 | УЗ 22.81 | УЗ 22.80 | Ленина | 2790 | 1980 | 1980 | 22,9 | Сталь | 108 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2027 |
| 22 | УЗ 22.81 | улица Ленина, 21 | Ленина | 2790 | 1980 | 1980 | 47,85 | Сталь | 57 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2027 |
| 22 | УЗ 22.57 | УЗ 22.61 | Пролетарская | 2790 | 1980 | 1980 | 13,73 | Сталь | 108 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2027 |
| 22 | УЗ 22.61 | УЗ 22.62 | Пролетарская | 2790 | 1980 | 1980 | 35,72 | Сталь | 108 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2027 |
| 22 | УЗ 22.62 | УЗ 22.63 | Пролетарская | 2790 | 1980 | 1980 | 34,75 | Сталь | 108 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2027 |
| 22 | УЗ 22.62 | Пролетарская улица, 15 | Пролетарская | 2790 | 1980 | 1980 | 8,98 | Сталь | 32 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2027 |
| 22 | УЗ 22.61 | Пролетарская улица, 13 | Пролетарская | 2790 | 1980 | 1980 | 11,28 | Сталь | 32 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2027 |
| 22 | УЗ 22.58 | Пролетарская улица, 11 | Пролетарская | 2790 | 1980 | 1980 | 6,96 | Сталь | 57 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2027 |
| 22 | УЗ 22.59 | Пролетарская улица, 9 | Пролетарская | 2790 | 1980 | 1980 | 8,18 | Сталь | 57 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2027 |
| 22 | ТК 22.10 | улица 50 лет ВЛКСМ, 13 | Пролетарская | 2790 | 1980 | 1980 | 20,94 | Сталь | 32 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2027 |
| 20 | УЗ 20.17 | УЗ 20.18 | Таежная | 2790 | 1980 | 1980 | 34,56 | Сталь | 57 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2028 |
| 20 | УЗ 20.17 | Таёжная улица, 20 | Таежная | 2790 | 1980 | 1980 | 6,69 | Сталь | 32 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2028 |
| 20 | УЗ 20.22 | УЗ 20.23 | Строительная | 2790 | 1980 | 1980 | 47,64 | Сталь | 108 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2028 |
| 20 | УЗ 20.23 | Строительная улица, 24 | Строительная | 2790 | 1980 | 1980 | 41,46 | Сталь | 108 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2028 |
| 20 | УЗ 20.23 | Строительная улица, 22 | Строительная | 2790 | 1980 | 1980 | 11,29 | Сталь | 32 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2028 |
| 20 | УЗ 20.20 | УЗ 20.21 | Строительная | 2790 | 1980 | 1980 | 30,85 | Сталь | 108 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2028 |
| 20 | УЗ 20.21 | УЗ 20.22 | Строительная | 2790 | 1980 | 1980 | 46,13 | Сталь | 108 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2028 |
| 20 | УЗ 20.21 | Строительная улица, 18 | Строительная | 2790 | 1980 | 1980 | 9,62 | Сталь | 32 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2028 |
| 20 | УЗ 20.25 | СП 20.1 | Строительная | 2790 | 1980 | 1980 | 31,57 | Сталь | 108 | Отсутствует | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2028 |
| 20 | УЗ 20.18 | Таёжная улица, 27 | Таежная | 2790 | 1980 | 1980 | 11,02 | Сталь | 32 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2028 |
| 20 | ТК 20.2 | УЗ 20.26 | Строительная | 2790 | 1980 | 1980 | 53,6 | Сталь | 76 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2028 |
| 21 | УЗ 21.11 | УЗ 21.12 | Спортивная | 2790 | 1980 | 1980 | 31,55 | Сталь | 108 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2028 |
| 21 | УЗ 21.12 | Спортивная улица, 22 | Спортивная | 2790 | 1980 | 1980 | 6,58 | Сталь | 57 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2028 |
| 21 | УЗ 21.12 | УЗ 21.22 | Спортивная | 2790 | 1980 | 1980 | 26,21 | Сталь | 108 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2028 |
| 21 | УЗ 21.13 | Спортивная улица, 8 | Спортивная | 2790 | 1980 | 1980 | 12,44 | Сталь | 57 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2028 |
| 22 | ТП 22.7 | УЗ 22.16 | Спортивная | 2790 | 1980 | 1980 | 53,96 | Сталь | 159 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2028 |
| 22 | УЗ 22.16 | Спортивная улица, 16 | Спортивная | 2790 | 1980 | 1980 | 13,89 | Сталь | 76 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2028 |
| 22 | УЗ 22.16 | Спортивная улица, 24 | Спортивная | 2790 | 1980 | 1980 | 24,3 | Сталь | 76 | Отсутствует | Надземная | удовлетворительное | 80 | 2028 |
| 22 | УЗ 22.16 | УЗ 22.17 | Спортивная | 2790 | 1980 | 1980 | 22,33 | Сталь | 159 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2028 |
| 22 | УЗ 22.17 | УЗ 22.18 | Спортивная | 2790 | 1980 | 1980 | 41,68 | Сталь | 159 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2028 |
| 22 | УЗ 22.18 | Спортивная улица, 16А | Спортивная | 2790 | 1980 | 1980 | 9,34 | Сталь | 76 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2028 |
| 22 | ТП 22.7 | СП 22.3 | Спортивная | 2790 | 1980 | 1980 | 41,93 | Сталь | 219 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2028 |
| 22 | УЗ 22.23 | улица Дзержинского, 25 | Спортивная | 2790 | 1980 | 1980 | 29,66 | Сталь | 45 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2028 |
| 22 | УЗ 22.24 | ТП 22.8 | Спортивная | 2790 | 1980 | 1980 | 37,93 | Сталь | 219 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2028 |
| 22 | УЗ 22.23 | УЗ 22.24 | Спортивная | 2790 | 1980 | 1980 | 25,07 | Сталь | 219 | Отсутствует | Надземная | удовлетворительное | 80 | 2028 |
| 22 | ТП 22.8 | Вокзальная улица, 6 | Спортивная | 2790 | 1980 | 1980 | 114,29 | Сталь | 108 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2028 |
| 22 | УЗ 22.67 | УЗ 22.71 | Строительная | 2790 | 1980 | 1980 | 30,41 | Сталь | 76 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2028 |
| 22 | УЗ 22.71 | УЗ 22.69 | Строительная | 2790 | 1980 | 1980 | 23,12 | Сталь | 76 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2028 |
| 22 | УЗ 22.72 | Строительная улица, 13А | Строительная | 2790 | 1980 | 1980 | 11,74 | Сталь | 32 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2028 |
| 22 | СП 22.3 | СП 22.4 | Спортивная | 2790 | 1980 | 1980 | 9,61 | Сталь | 219 | Отсутствует | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2028 |
| 22 | СП 22.4 | УЗ 22.40 | Спортивная | 2790 | 1980 | 1980 | 30,8 | Сталь | 219 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2028 |
| 22 | УЗ 22.72 | П 22.4 | Строительная | 2790 | 1980 | 1980 | 37,02 | Сталь | 25 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2028 |
| 22 | УЗ 22.69 | УЗ 22.72 | Строительная | 2790 | 1980 | 1980 | 3,46 | Сталь | 76 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2028 |
| 22 | УЗ 22.69 | Строительная улица 13 | Строительная | 2790 | 1980 | 1980 | 18,08 | Сталь | 32 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2028 |
| 22 | УЗ 22.40 | УЗ 22.23 | Спортивная | 2790 | 1980 | 1980 | 17,79 | Сталь | 219 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2028 |
| 22 | УЗ 22.40 | Спортивная улица 15 | Спортивная | 2790 | 1980 | 1980 | 7,21 | Сталь | 45 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2028 |
| 22 | УЗ 22.18 | П 22.5 | Спортивная | 2790 | 1980 | 1980 | 35,53 | Сталь | 76 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2028 |
| 21 | УЗ 21.1 | СД 21.1 | Юбилейная | 2790 | 1980 | 1980 | 48,45 | Сталь | 159 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2029 |
| 21 | СД 21.1 | УЗ 21.8 | Юбилейная | 2790 | 1980 | 1980 | 12,91 | Сталь | 108 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2029 |
| 21 | УЗ 21.3 | Юбилейная улица, 26 | Юбилейная | 2790 | 1980 | 1980 | 62,73 | Сталь | 57 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2022 |
| 22 | УЗ 22.83 | Юбилейная улица, 11Б | Юбилейная | 2790 | 1980 | 1980 | 11,02 | Сталь | 32 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2022 |
| 22 | УЗ 22.83 | УЗ 22.84 | Юбилейная | 2790 | 1980 | 1980 | 78,26 | Сталь | 159 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2029 |
| 22 | УЗ 22.3 | СД 22.1 | Юбилейная | 2790 | 1980 | 1980 | 34,56 | Сталь | 108 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2029 |
| 22 | УЗ 22.4 | Юбилейная улица, 24 | Юбилейная | 2790 | 1980 | 1980 | 17,74 | Сталь | 32 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2022 |
| 22 | УЗ 22.84 | УЗ 22.85 | Юбилейная | 2790 | 1980 | 1980 | 75,74 | Сталь | 159 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2029 |
| 22 | СД 22.3 | УЗ 22.83 | Юбилейная | 2790 | 1980 | 1980 | 18,24 | Сталь | 159 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2029 |
| 22 | УЗ 22.82 | СД 22.3 | Юбилейная | 2790 | 1980 | 1980 | 25,76 | Сталь | 89 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2029 |
| 22 | ТК 22.4 | УЗ 22.3 | Юбилейная | 2790 | 1980 | 1980 | 27,98 | Сталь | 108 | Отсутствует | Надземная | неудовлетворительное | 80 | 2029 |
| 22 | СД 22.1 | УЗ 22.4 | Юбилейная | 2790 | 1980 | 1980 | 8,2 | Сталь | 89 | Отсутствует | Подземная бесканальная | неудовлетворительное | 80 | 2029 |

# Раздел 7 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения»

## Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В г.п. Агириш открытая система теплоснабжения отсутствует. Предложения по переводу на закрытую схему горячего водоснабжения отсутствуют.

## Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения в Схеме теплоснабжения не предусмотрены.

# Раздел 8 «Перспективные топливные балансы»

## Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по основному топливу на каждом этапе на территории г.п. Агириш приведены в таблице 19.

Таблица 19. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по по основному топливу

на каждом этапе на территории г.п. Агириш

| Наименование показателя | Единица измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По договорным нагрузкам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 20 ул. Вокзальная, 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 2872,922 | 3270,854 | 3164,728 | 3463,663 | 2363,779 | 2262,474 | 2169,496 | 2083,858 | 2004,724 | 1931,381 | 1863,214 | 1820,382 |
| Расход топлива | тыс. м3 | 405,679 | 461,508 | 447,318 | 489,321 | 324,091 | 310,201 | 297,453 | 285,712 | 274,862 | 264,806 | 255,46 | 249,587 |
|  | т у. т. | 466,531 | 532,58 | 516,20 | 564,68 | 372,705 | 356,731 | 342,071 | 328,568 | 316,091 | 304,527 | 293,779 | 287,025 |
| НУР топлива | м3/Гкал |  | 141,097 | 141,345 | 141,273 | 157,673 | 157,673 | 157,673 | 157,673 | 157,673 | 157,673 | 157,673 | 157,673 |
| НУР топлива | кг у. т./Гкал | 162,389 | 162,826 | 163,112 | 163,029 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальные часовые расходы | м3/ч | 9,561 | 6,991 | 6,991 | 6,793 | 6,793 | 6,51 | 6,251 | 6,013 | 5,792 | 5,588 | 5,398 | 5,279 |
| Котельная № 21 ул. Молодёжная, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка Расход топлива | Гкал | 4286,24 | 4715,706 | 3697,958 | 3602,639 | 3708,29 | 3699,69 | 3691,12 | 3682,6 | 3674,11 | 3665,67 | 3665,67 | 3665,67 |
|  | тыс. м3 | 612,026 | 672,792 | 528,134 | 514,409 | 502,38 | 501,21 | 500,05 | 498,9 | 497,75 | 496,6 | 496,6 | 496,6 |
|  | т у. т. | 703,83 | 776,40 | 609,47 | 593,63 | 577,735 | 576,394 | 575,06 | 573,732 | 572,41 | 571,094 | 571,094 | 571,094 |
| НУР топлива | кг у. т./Гкал | 164,21 | 142,670 | 142,818 | 142,787 | 155,795 | 155,795 | 155,795 | 155,795 | 155,795 | 155,795 | 155,795 | 155,795 |
| НУР топлива | м3/Гкал |  | 164,642 | 164,812 | 164,776 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальные часовые расходы | м3/ч | 8,12 | 6,43 | 6,43 | 6,38 | 6,38 | 6,36 | 6,35 | 6,33 | 6,32 | 6,31 | 6,31 | 6,31 |
| Котельная № 22 ул. Юбилейная, 11Б Выработка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гкал | 11309,414 | 12 193,02 | 11721,858 | 11533,053 | 13 292,79 | 13 101,52 | 13 339,54 | 13 032,89 | 13 032,89 | 13 032,89 | 13 032,89 | 13 032,89 |
| Расход топлива | тыс. м3 | 1 603,73 | 1 727,72 | 1663,642 | 1636,598 | 1 813,49 | 1 753,42 | 1 785,27 | 1 744,23 | 1 744,23 | 1 744,23 | 1 744,23 | 1 744,23 |
|  | т у. т. | 1 844,29 | 1 993,79 | 1 919,84 | 1 888,63 | 2085,516 | 2016,427 | 2053,06 | 2005,864 | 2005,864 | 2005,864 | 2005,864 | 2005,864 |
| НУР топлива | кг у. т./Гкал | 163,07 | 141,697 | 141,926 | 141,905 | 156,891 | 153,908 | 153,908 | 153,908 | 153,908 | 153,908 | 153,908 | 153,908 |
| НУР топлива | м3/Гкал |  | 163,519 | 163,783 | 163,758 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальные часовые расходы | м3/ч | 18,34 | 19,07 | 19,07 | 21,15 | 21,15 | 21,26 | 21,63 | 21,15 | 21,15 | 21,15 | 21,15 | 21,15 |
| По фактическим нагрузкам Котельная № 20 ул. Вокзальная, 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 2 872,92 | 3270,854 | 3164,728 | 3463,663 | 1 962,59 | 1 878,48 | 1 801,28 | 1 730,17 | 1 664,47 | 1 603,58 | 1 546,98 | 1 511,42 |
| Расход топлива | тыс. м3 | 405,679 | 461,508 | 447,318 | 489,321 | 269,084 | 257,552 | 246,968 | 237,219 | 228,211 | 219,862 | 212,102 | 207,226 |
|  | т у. т. | 466,531 | 532,58 | 516,20 | 564,68 | 309,447 | 296,185 | 284,013 | 272,802 | 262,442 | 252,841 | 243,917 | 238,31 |
| НУР топлива | кг у. т./Гкал | 162,389 | 141,097 | 141,345 | 141,273 | 157,673 | 157,673 | 157,673 | 157,673 | 157,673 | 157,673 | 157,673 | 157,673 |
| Максимальные часовые расходы | м3/Гкал |  | 162,826 | 163,112 | 163,029 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м3/ч | 5,232 | 3,854 | 3,854 | 3,747 | 3,747 | 3,595 | 3,456 | 3,328 | 3,209 | 3,099 | 2,997 | 2,933 |
| Котельная № 21 ул. Молодёжная, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 4 286,13 | 4715,706 | 3697,958 | 3602,639 | 3 165,83 | 3 158,49 | 3 151,18 | 3 143,90 | 3 136,66 | 3 129,44 | 3 129,44 | 3 129,44 |
| Расход топлива | тыс. м3 | 612,011 | 672,792 | 528,134 | 514,409 | 428,889 | 427,894 | 426,903 | 425,917 | 424,936 | 423,959 | 423,959 | 423,959 |
|  | т у. т. | 703,813 | 776,40 | 609,47 | 593,63 | 493,222 | 492,078 | 490,939 | 489,805 | 488,676 | 487,553 | 487,553 | 487,553 |
| НУР топлива | кг у. т./Гкал | 164,207 | 142,670 | 142,818 | 142,787 | 155,795 | 155,795 | 155,795 | 155,795 | 155,795 | 155,795 | 155,795 | 155,795 |
|  | м3/Гкал |  | 164,642 | 164,812 | 164,776 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальные часовые расходы | м3/ч | 7,704 | 6,101 | 6,101 | 6,052 | 6,052 | 6,039 | 6,025 | 6,012 | 5,998 | 5,985 | 5,985 | 5,985 |
| Котельная № 22 ул. Юбилейная, 11Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Проектным и фактическим видом топлива для котельных г.п. Агириш является природный газ. Поставки топлива осуществляются централизованно, по газопроводу среднего давления. По г.п. Агириш снабжение топливом является эффективным и безаварийным.

В качестве резервного топлива для котельных на территории г.п. Агириш предусмотрено дизельное топливо.

Местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии, на территории г.п. Агириш не используются, и на перспективу развития их использование не предполагается.

  - Виды топлива, долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Данные указаны в п. 8.2. Схем теплоснабжения г.п. Агириш.

  - Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

Данные указаны в п. 8.2. Схем теплоснабжения г.п. Агириш.

  - Приоритетное направление развития топливного баланса поселения

Данные указаны в п. 8.2. Схем теплоснабжения г.п. Агириш.

# Раздел 9 «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию»

## Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Предложения не предусматриваются.

Таблица 20. Состав проектов и капитальные вложения в реализацию мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению котельных, тыс. руб. без учёта НДС

| Сметы проектов | Итого | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Демонтаж и монтаж теплообменного оборудования котельной № 22 | 2 021,88 |  |  | 2021,88 |  |  |  |  |  |
| Итого | 2 021,88 |  |  | 2021,88 |  |  |  |  |  |

Расчёты финансирования мероприятий по источникам тепловой энергии проведены по объектам-аналогам.

Расчёты являются предварительными, на 01.01.2023 года. Для уточнения объёмов финансирования необходимо проведение проектно-изыскательских работ.

## Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на территории г.п. Агириш не предусматривается.

В таблице 21 представлены сведения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию тепловых сетей на территории г.п. Агириш.

Общая потребность в финансировании проектов для осуществления строительство, реконструкцию тепловых сетей на территории г.п. Агириш составляет 165 383,71 тыс. руб.

Таблица 21. Состав проектов и капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и теплосетевых объектов, тыс. руб. без учёта НДС

| Сметы проектов | Итого | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство новых сетей для подключения перспективных потребителей 255,43 м в двухтрубном исполнении: | 4 417,11 |  |  | 1 271,02 | 2 674,34 | 471,75 |  |  |  |
| Dвн=50 мм – 73,5 м | 4 417,11 |  |  | 1 271,02 | 2 674,34 | 471,75 |  |  |  |
| Dвн=69 мм – 154,65 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dвн=82 мм – 27,28 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция ветхих сетей теплоснабжения, 5 826,91 м | 160 966,60 |  | 13 899,13 | 10 461,38 | 18 854,43 | 25848,83 | 91 902,84 |  |  |
| Всего по тепловым сетям | 165 383,71 |  | 13 899,13 | 11 732,40 | 21 528,77 | 25 319,58 | 91 902,84 |  |  |

Расчёты финансирования мероприятий по тепловым сетям проведены по НЦС 81-02-13-2021 «Укрупнённые нормативы цены строительства НЦС 81-02-13-2021. Сборник № 13. Наружные тепловые сети».

Расчёты являются предварительными, на 01.01.2023 года. Для уточнения объёмов финансирования необходимо проведение проектно-изыскательских работ.

## Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не планируются.

## Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

В г.п. Агириш функционирует закрытая система теплоснабжения. Предложения по переводу на закрытую схему горячего водоснабжения отсутствуют.

## Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Мероприятия по источникам тепловой энергии (для котельной № 22):

демонтаж и монтаж теплообменного оборудования котельной № 22, рекомендованные в схеме теплоснабжения, направлены на повышение надёжности и качества предоставляемой услуги централизованного теплоснабжения на территории г.п. Агириш. Прямой экономический эффект для таких мероприятий неочевиден. В связи с этим для данных мероприятий эффективность инвестиций выразится в повышении надёжности источников теплоснабжения.

В таблице 22 приведено сравнение надёжности системы теплоснабжения от котельной № 22 до и после проведения реконструкции.

Таблица 22 – Сравнение надёжности системы теплоснабжения от котельной № 22 до и после проведения реконструкции

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение | От источника тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МУП «СТВК» |
|  |  |  | До реконструкции | После реконструкции |
|  | Котельная № 22 ул. Юбилейная, 11Б |  |  |  |
| 1 | Надежность электроснабжения источников тепловой энергии | Кэ | 1,0 | 1,0 |
| 2 | Надежность водоснабжения источников тепловой энергии | Кв | 0,5 | 0,5 |
| 3 | Надежность топливоснабжения источников тепловой энергии | Кт | 1,0 | 1,0 |
| 4 | Соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей | Кб | 0,8 | 1,0 |
| 5 | Уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек | Кр | 0,7 | 0,7 |
| 6 | Техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов | Кс | 0,5 | 0,5 |
| 7 | готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения, которая базируется на показателях: -укомплектованность ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, - оснащенность машинами, специальными механизмами и оборудованием | Кукомпл К оснащ | 0,9 1 | 0,9 1 |
| 8 | Коэффициент надежности системы коммунального теплоснабжения от источника тепловой энергии | Кнад | 0,8 | 0,825 |

Проведение реконструкции тепловых сетей на территории г.п. Агириш позволит получить экономический эффект от снижения потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче по тепловым сетям, что позволит снизить потребление топлива и воды на производство тепловой энергии.

В расчёт экономического при замене ветхих тепловых сетей не включены:

возможная экономия затрат на ликвидацию аварий на тепловых сетях;

возможная экономия затрат от снижения потерь теплоносителя при утечке во время порыва, на промывку и заполнение после ликвидации аварии;

возможное снижение размера выручки от недопоставки тепловой энергии потребителям при аварии на тепловых сетях.

В таблице 23 приведены сведения о снижении выработки тепловой энергии после реконструкции сетей теплоснабжения на территории г.п. Агириш.

Таблица 23. Сведения о снижении выработки тепловой энергии и потребления природного газа после реконструкции сетей теплоснабжения

на территории г.п. Агириш

| Наименование показателя | Единица измерения | По договорной нагрузке | По фактической нагрузке |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 20, ул. Вокзальная, 68 |  |  |  |
| Снижение выработки тепловой энергии | Гкал/год | 1052,54 | 1361,51 |
| Снижение потребления природного газа на выработку тепловой энергии | тыс. м3/год | 156,09 | 198,45 |
| Эффект от снижения потребления природного газа (3 655,50 руб./тыс. м3 в ценах 2020 года, без учёта НДС) | тыс. руб. | 570,59 | 725,43 |
| Котельная № 21, ул. Молодежная, 15А |  |  |  |
| Снижение выработки тепловой энергии | Гкал/год | 620,57 | 1156,69 |
| Снижение потребления природного газа на выработку тепловой энергии | тыс. м3/год | 115,42 | 188,052 |
| Эффект от снижения потребления природного газа (3 655,50 руб./тыс. м3 в ценах 2020 года, без учёта НДС) | тыс. руб. | 421,92 | 687,42 |
| Котельная № 22, ул. Юбилейная, 11А, стр. 1 |  |  |  |
| Снижение выработки тепловой энергии | Гкал/год | - | 136,81 |
| Снижение потребления природного газа на выработку тепловой энергии | тыс. м3/год | - | 108,43 |
| Эффект от снижения потребления природного газа (3 655,50 руб./тыс. м3 в ценах 2020 года, без учёта НДС) | тыс. руб. | 0 | 396,37 |
| Итого | тыс. руб. | 992,51 | 1 809,22 |

Для расчёта экономической эффективности примем наименьшую величину прямой экономии в размере 992,51 тыс. руб./год.

В таблице 24 представлен расчет показателей экономической эффективности комплекса мероприятий на тепловых сетях.

Таблица 24. Оценка эффективности инвестиций

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Ожидаемый эффект, тыс. руб./год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия по всем тепловым сетям г.п. Агириш | 160 966,60 | 992,51 |

9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

За базовый период (2020 год) и базовый период актуализации  (2022 год) инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения на территории г.п. Агириш не осуществлялись.

В указанный период на территории г.п. Агириш производился капитальный ремонт объектов теплоснабжения.

# Раздел 10 «Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)»

## Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Согласно постановлению администрации Советского района от 02.12.2020 № 2476 
«О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации» ЕТО городского поселении Советский является муниципальное унитарное предприятие «Советский Тепловодоканал» 
с 01.01.2021.

Реестр ЕТО на территории г.п. Агириш представлен в таблице 25.

Таблица 25. Реестр ЕТО на территории г.п. Агириш

| № зоны деятельности | Теплоснабжающая организация | Источники тепловой энергии, тепловые сети и сооружения на них, входящие в зону деятельности | Объекты систем теплоснабжения теплоснабжающих организаций |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «СТВК» | Котельная № 20; ул. Вокзальная, 68 | Источник, тепловые сети и сооружения на них |
|  |  | Котельная № 21; ул. Молодёжная, 15 |  |
|  |  | Котельная № 22; ул. Юбилейная, 11Б |  |

## Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр ЕТО на территории г.п. Агириш представлен в таблице 23.

## Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, приведенных в Постановлении Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

1. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения г.п. Агириш определены границы зоны деятельности МУП «СТВК» - территория г.п. Агириш.

2. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, муниципального образования лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Котельные №№ 20 и 21 находятся в собственности ООО «УК «Югра-Запад», эксплуатируются МУП «СТВК» по договору аренды, котельная № 22 – в муниципальной собственности МО Советский район и передана в МУП «СТВК» на праве хозяйственного ведения.

Тепловые сети и сооружения на них находятся в муниципальной собственности МО Советский район и переданы в МУП «СТВК» на праве хозяйственного ведения.

3. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

размер собственного капитала;

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

На территории г.п. Агириш МУП «СТВК» является единственной теплоснабжающей организацией.

МУП «СТВК» эксплуатирует котельные №№ 20, 21 ООО «УК «Югра-Запад» по договору аренды, котельную № 22 МО Советский район на праве хозяйственного ведения.

МУП «СТВК» эксплуатирует тепловые сети МО Советский район на праве хозяйственного ведения.

По данным выписки из Единого государственного реестра юридических лиц величина уставного капитала МУП «СТВК» составляет 316 800 000,00 руб.

У МУП «СТВК» имеется способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в системе теплоснабжения на территории г.п. Агириш.

5. В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

На территории г.п. Агириш МУП «СТВК» является единственной теплоснабжающей организацией.

6. В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

На территории г.п. Агириш МУП «СТВК» является единственной теплоснабжающей организацией.

7. Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

У МУП «СТВК» имеются технические возможности и квалифицированный персонал по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения, сведения по которым предоставлены в обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения г.п. Агириш.

8. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

На момент разработки схемы теплоснабжения г.п. Агириш согласно постановлению администрации Советского района от 02.12.2020 № 2476 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации» ЕТО городского поселении Советский является муниципальное унитарное предприятие «Советский Тепловодоканал» с 01.01.2021.

9. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

МУП «СТВК» при осуществлении свой деятельности:

исполняет договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в системе теплоснабжения г.п. Агириш при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

заключает и исполняет договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки;

заключает и исполняет договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Вывод:

МУП «СТВК» соответствует вышеперечисленным критериям для определения его единой теплоснабжающей организацией на территории г.п. Агириш.

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Данные отсутствуют

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

МУП «СТВК» соответствует вышеперечисленным критериям для определения его единой теплоснабжающей организацией на территории г.п. Агириш.

# Раздел 11 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии»

## Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии

Каждый из источников теплоснабжения г.п. Агириш является обособленным и обеспечивает тепловой энергией потребителей в границах своей зоны теплоснабжения.

Распределение (перераспределение) тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии отсутствует и Схемой теплоснабжения не предполагается.

## Сроки выполнения перераспределения для каждого этапа

Распределение (перераспределение) тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии отсутствует и Схемой теплоснабжения не предполагается.

# Раздел 12 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям»

## Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления)

На момент разработки схемы теплоснабжения в границах г.п. Агириш не выявлено участков бесхозяйных тепловых сетей.

## Перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом «О теплоснабжении»

В соответствии со статьей 15 п.6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении» «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или муниципального образования до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Организацией, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных сетей, является 
МУП «СТВК».

# Раздел 13 «Синхронизация системы теплоснабжения с системой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, системой и программой развития электроэнергетики, а также с системами водоснабжения и водоотведения поселения»

## Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры действует «Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года», утвержденная распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.12.2021 № 726-рп «О региональной программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года».

В данной Программе отсутствуют мероприятия по развитию системы газоснабжения на территории г.п. Агириш.

## Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы в газоснабжении источников тепловой энергии на территории г.п. Агириш отсутствуют.

## Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Корректировка «Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года», утвержденная распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.12.2021 № 726-рп «О региональной программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года» не требуется.

## Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной системы теплоснабжения и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в системе теплоснабжения

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

## Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке системы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, система и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

## Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Схемой водоснабжения предусматривается синхронизация мероприятий с проектом схемы теплоснабжения.

## Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Необходимо согласовать мероприятия по замене (строительству) сетей водоснабжения и теплоснабжения, так как на территории г.п. Агириш имеет место совместная прокладка сетей тепло-, водоснабжения.

# Раздел 14 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения»

Для комплексной оценки эффективности развития системы теплоснабжения 
г.п. Агириш, в рамках разработки схемы теплоснабжения г.п. Агириш до 2039 года и в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации», в данной Главе представлены существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, а именно:

количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

коэффициент использования установленной тепловой мощности;

удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального образования;

удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) для каждой системы теплоснабжения, а также для муниципального образования;

отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) муниципального образования.

В данной работе также применялись основные положения «Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2017 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340».

Источниками сведений для расчета вышеуказанных индикаторов являются:

материалы статистической отчетности теплоснабжающих организаций;

информационные материалы, предоставленные администрациями теплоснабжающих организаций;

данные сети Интернете.

В данном проекте использовался метод сравнений, как наиболее простой, но вместе с тем адекватно отражающий исследуемые системы. Сущность оценки состоит в сравнении фактических и плановых показателей выступающих в качестве индикаторов (основных параметров), характеризующих процессы и явления, и используемых при формировании планов, программ развития систем теплоснабжения.

Все индикаторы (показатели) рассматривались с учетом реализации проектов ранее утвержденных схем теплоснабжения, информативных для рассматриваемых систем теплоснабжения г.п. Агириш.

Для систематизации индикативных показателей схемы теплоснабжения предложено разделить данные индикаторы (показатели) на следующие основные группы:

1. Показатель эффективности производства тепловой энергии

удельный расход топлива на производство тепловой энергии;

отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

коэффициент использования установленной тепловой мощности источников централизованного теплоснабжения;

удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального образования);

удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии).

2. Показатель надежности объектов теплоснабжения

количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения;

количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для муниципального образования);

отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения).

3. Прочие показатели

доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии по зонам теплоснабжающих организаций г.п. Агириш.

## Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Сведения о фактическом и перспективном количестве прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на территории г.п. Агириш представлены в таблице 26.

Таблица 26. Сведения о фактическом и перспективном количестве прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений

на тепловых сетях на территории г.п. Агириш

| Наименование показателя | Единица измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 20, ул. Вокзальная, 68 | ед./км (в год) | 2,6 | 2,2 | 1,8 | 1,4 | 1,0 | 0,6 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 21, ул. Молодежная, 15А | ед./км (в год) | 5,4 | 4,8 | 4,2 | 3,6 | 3,0 | 2,4 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 22, ул. Юбилейная, 11А, стр. 1 | ед./км (в год) | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Сведения о фактическом и перспективном количестве прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на территории г.п. Агириш представлены в таблице 27.

Таблица 27. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

на территории г.п. Агириш

| Наименование показателя | Единица измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 20, ул. Вокзальная, 68 | ед./(Гкал/ч) (в год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 21, ул. Молодежная, 15А | ед./(Гкал/ч) (в год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 22, ул. Юбилейная, 11А, стр. 1 | ед./(Гкал/ч) (в год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Сведения об удельном расходе условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии на территории г.п. Агириш, представлены в таблице 28.

Таблица 28. Сведения об удельном расходе условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии

на территории г.п. Агириш

| Наименование показателя | Единица измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 20, ул. Вокзальная, 68 | кг у. т./Гкал | 166,042 | 161,220 | 161,220 | 161,220 | 161,220 | 161,220 | 161,220 | 161,220 | 161,220 |
| Котельная № 21, ул. Молодежная, 15А | кг у. т./Гкал | 167,90 | 159,300 | 159,300 | 159,300 | 159,300 | 159,300 | 159,300 | 159,300 | 159,300 |
| Котельная № 22, ул. Юбилейная, 11А, стр. 1 | кг у. т./Гкал | 166,74 | 160,420 | 160,420 | 160,420 | 157,370 | 157,370 | 157,370 | 157,370 | 157,370 |

## Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Сведения об отношении величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети на территории г.п. Агириш, представлены в таблице 29.

Таблица 29. Сведения об отношении величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

на территории г.п. Агириш

| Наименование показателя | Единица измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 20, ул. Вокзальная, 68 | Гкал/м2 | 4,365 | 2,378 | 2,378 | 2,185 | 1,902 | 1,641 | 0,663 | 0,663 | 0,663 |
| Котельная № 21, ул. Молодежная, 15А | Гкал/м2 | 6,25 | 2,20 | 2,20 | 2,07 | 2,04 | 2,01 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| Котельная № 22, ул. Юбилейная, 11А, стр. 1 | Гкал/м2 | 1,69 | 2,20 | 2,20 | 1,88 | 1,57 | 1,41 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |

## Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Значения коэффициентов использования установленной тепловой мощности источников тепловой энергии на территории г.п. Агириш представлены в таблице 30.

Таблица 30. Значения коэффициентов использования установленной тепловой мощности источников тепловой энергии на территории г.п. Агириш

| Наименование показателя | Единица измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 20, ул. Вокзальная, 68 | % | 25,4 | 21,5 | 21,5 | 20,9 | 20,0 | 19,2 | 16,5 | 16,1 | 16,1 |
| Котельная № 21, ул. Молодежная, 15А | % | 37,9 | 33,1 | 33,1 | 32,8 | 32,7 | 32,6 | 32,4 | 32,4 | 32,4 |
| Котельная № 22, ул. Юбилейная, 11А, стр. 1 | % | 50,0 | 59,7 | 59,7 | 47,0 | 46,3 | 47,2 | 46,1 | 46,1 | 46,1 |

## Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке на территории г.п. Агириш, представлена в таблице 31.

Таблица 31. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке на территории г.п. Агириш

| Наименование показателя | Единица измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 20, ул. Вокзальная, 68 | м2*ч/Гкал | 436,341 | 436,341 | 436,341 | 436,341 | 436,341 | 436,341 | 436,341 | 436,341 | 436,341 |
| Котельная № 21, ул. Молодежная, 15А | м2*ч/Гкал | 257,03 | 257,03 | 257,03 | 257,03 | 257,03 | 257,03 | 257,03 | 257,03 | 257,03 |
| Котельная № 22, ул. Юбилейная, 11А, стр. 1 | м2*ч/Гкал | 475,46 | 475,46 | 475,46 | 464,73 | 454,47 | 435,86 | 435,86 | 435,86 | 435,86 |

## Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения)

На территории г.п. Агириш турбоагрегаты с теплофикационными отборами не применяются.

## Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории г.п. Агириш отсутствуют.

## Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории г.п. Агириш отсутствуют.

## Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Сведения о доле отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии на территории г.п. Агириш, предоставлены в таблице 32.

Таблица 32. Сведения о доле отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

на территории г.п. Агириш

| Наименование показателя | Единица измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 20, ул. Вокзальная, 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| население | % | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| бюджет | % | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 |
| прочие | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 21, ул. Молодежная, 15А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| население | % | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 |
| бюджет | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 22, ул. Юбилейная, 11А, стр. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| население | % | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| бюджет | % | 26,57 | 26,57 | 26,57 | 26,57 | 26,57 | 26,57 | 26,57 | 26,57 | 26,57 |
| прочие | % | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |

## Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) представлен в таблице 33.

Таблица 33. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

| Наименование показателя | Единица измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 20, ул. Вокзальная, 68 | лет | 38,6 | 38,4 | 36,2 | 28,6 | 22,5 | 17,3 | 16,4 | 15,8 | 15,2 |
| Котельная № 21, ул. Молодежная, 15А | Лет | 29,7 | 29,2 | 26,6 | 19,7 | 17,3 | 15,8 | 15,2 | 15,1 | 15,0 |
| Котельная № 22, ул. Юбилейная, 11А, стр. 1 | лет | 31,1 | 30,4 | 28,2 | 24,4 | 19,6 | 16,9 | 15,4 | 15,0 | 15,0 |

## Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной системе теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения муниципального образования)

Сведения о значении отношения материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей, представлены в таблице 34.

Таблица 34. Сведения о значении отношения материальной характеристики

тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей

| Наименование объекта | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2035-2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 20, ул. Вокзальная, 68 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 10,1 | 11,9 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная № 21, ул. Молодежная, 15А | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная № 22, ул. Юбилейная, 11А, стр. 1 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 3,3 | 1,6 | 12,6 | 4,1 | 0,0 | 0,0 |

## Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной системе теплоснабжения) (для муниципального образования)

Сведения о значении отношения установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной системе теплоснабжения) представлен в таблице 35.

Таблица 35. Сведения о значении отношения установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

| Котельная | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 20, ул. Вокзальная, 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 21, ул. Молодежная, 15А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 22, ул. Юбилейная, 11А, стр. 1 | 0 | 0 | 0 | 1,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Раздел 15 «Ценовые (тарифные) последствия»

Результаты расчёта ценовых (тарифных) последствий от внедрения мероприятий в системе теплоснабжения г.п. Агириш до 2039 года приведены в таблице 36.

Таблица 36. Результаты расчёта ценовых (тарифных) последствий от внедрения мероприятий

в системе теплоснабжения г.п. Агириш до 2039 года

| Наименование | Доп. | ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 102,3 | 102,3 | 102,3 |
| Доля капитальных затрат в тарифе, руб./Гкал | 0% | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 30% | ед. | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
|  | 50% | ед. | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
|  | 70% | ед. | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
| Индекс-дефлятор МЭР |  | % | 105,9 | 105,9 | 105,9 | 102,5 | 102,5 | 102,5 |
| Доля капитальных затрат в тарифе, с учетом инфляции | 0% | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 30% | руб./Гкал | 1,43 | 1,52 | 1,61 | 1,88 | 2,07 | 2,13 |
|  | 50% | руб./Гкал | 2,39 | 2,53 | 2,68 | 3,13 | 3,46 | 3,54 |
|  | 70% | руб./Гкал | 3,34 | 3,54 | 3,75 | 4,38 | 4,84 | 4,96 |
| Тариф с учетом Индексов роста цен и тарифов на топливо и энергию |  | руб./Гкал | 2639,43 | 2742,37 | 2849,32 | 3242,34 | 3551,09 | 4070,20 |
| Тариф с учетом индексов роста цен и тарифов на топливо и энергию, % капитальных затрат в тарифе | 0% | руб./Гкал | 2 639,43 | 2 742,37 | 2 849,32 | 3 242,34 | 3 551,09 | 4070,20 |
|  | 30% | руб./Гкал | 2715,62 | 2823,05 | 2934,77 | 3345,54 | 3665,00 | 4202,30 |
|  | 50% | руб./Гкал | 2766,42 | 2876,85 | 2991,73 | 3414,34 | 3740,94 | 4290,37 |
|  | 70% | руб./Гкал | 2817,21 | 2930,64 | 3048,70 | 3483,14 | 3816,88 | 4378,43 |